陆上风电场智慧运维与运行监视平台建设方案

一、项目背景与建设目标

（一）项目背景

本风电场配置120 台 5.0～8.0MW 大容量风电机组，总装机 600～960MW，场区覆盖约 40km²，设备分布广、单机载荷高、运维难度大、安全风险高。

当前主要痛点：

- 设备分散、巡检效率低、人工成本高、安全风险突出；

- SCADA、CMS、视频、气象、无人机、安防等数据孤立，形成数据孤岛；

- 二维图表难以表达复杂地形、设备空间关系及隐蔽工程状态；

- 故障依赖人工经验定位，预警滞后、停机损失大；

- 缺乏传动链、叶片、塔筒等关键部件的 AI 诊断、健康评估与寿命预测能力，运维偏被动、非预测性。

（二）建设目标

构建运行监视平台 + 智慧运维平台一体化体系，实现：

- 全域集中监视：全场 120 台机组及升压站、集电线路、环境工况一图可视化；

- 全链路态势感知：机组、升压站、线路、环境实时监测、异常预警、数据联动；

- 沉浸式远程巡检：多模式漫游、视频联动、数据同步、巡检报告自动生成；

- 告警三维联动闭环：故障自动定位、高亮标识、详情弹窗、处置流程可视化；

- 六大智慧运维核心能力：传动链诊断、叶片诊断、塔筒监测、高精度功率预测、运行参数监测、全生命周期健康评估；

- 运维模式升级：从人工巡检→智能感知、被动抢修→预测性维护、经验管理→数据驱动，保障机组安全、稳定、高效运行。

二、总体架构（云 - 边 - 端协同）

采用五级体系，运行监视平台与智慧运维平台松耦合集成、数据单向可控：

- 基础支撑层：SCADA、CMS 振动监测、视频监控、气象站、无人机巡检、周界安防、服务器集群、边缘网关；

- 数据治理层：实时接入网关、Kafka 消息队列、时序数据库、数据清洗 / 对齐 / 质量校验、特征工程、模型 - 数据映射引擎；

- 核心能力层：三维可视化引擎、数据驱动引擎、空间分析、告警规则引擎、AI 诊断引擎、智能体框架；

- 应用服务层：

  - 运行监视：整体概览、态势监测、远程巡检、告警联动；

  - 智慧运维：传动链诊断、叶片诊断、塔筒监测、功率预测、参数监测、健康评估；

- 用户交互层：大屏驾驶舱、PC 端门户、远程巡检台、移动运维 APP。

三、数字孪生建模

场景底板：基于DEM高程数据与卫星影像构建风场全域地形模型（80～150km²），还原山地地貌起伏、水系植被分布、场内道路路网；配置24小时光照模拟与16种天气特效（雾/雪/沙尘/暴雨等），支持四季植被动态切换与地形阴影实时计算。

120台风机建模：建立标准风机模板后实例化批量生成，每台风机涵盖叶轮总成（轮毂+变桨+叶片）、机舱总成（传动链+偏航+发电机+变流器+液压+润滑）、塔筒（分段法兰连接）、混凝土/钢筒基础及辅控系统，支持从整机→子系统→核心部件→微观零件的四层拆解；各风机根据实际位置坐标、海拔高程与型号差异参数化调整。

升压站与集控中心建模：一次设备（变压器、GIS、断路器等）建模至零部件级，二次设备（屏柜、保护、测控等）建模至设备级，电缆及附件建模至线芯级；重点对电缆沟、综合管廊、墙体内管线等隐蔽工程建模，支持可视化浏览。

集电线路建模：架空集电线路杆塔、导线、地线建模，导线采用悬链线方程精确模拟弧垂形态，与实际杆塔坐标精准匹配；支持剖面透视查看导线层级与间距。

辅助设施建模：场内道路、车辆、无人机、电子围栏、气象塔等辅助设备与设施建模。

四、运行监视平台核心应用

（一）整体概览：全域一图掌控

- 状态可视化：标准化颜色编码区分 120 台机组正常 / 限功率 / 待机 / 故障 / 检修状态，一眼掌握全场健康态势；

- 实时数据看板：动态展示气象数据（风速、风向、温湿度、气压）、发电指标（实时出力、日 / 月 / 年发电量、利用小时数）、设备状态（在线率、可利用率、故障分布）、告警统计（实时告警数、等级分布），支撑生产决策。

（二）态势综合监测：全链路实时感知

- 风电机组运行监测：基于 SCADA 数据，实时还原叶片旋转、机舱偏航、变桨动作（延迟≤2 秒）；实时查看转速、功率、振动、温度等参数及趋势，支撑故障预判；

- 升压站电气监测：集成一、二次设备数据，可视化主变、断路器、GIS等设备参数与状态，直观展示电气主接线，异常自动高亮预警；

- 集电线路监测：实时监测弧垂、覆冰、导线温度，超限预警，快速定位线路隐患；

- 环境工况监测：实时接入气象数据，联动天气特效（晴 / 阴 / 风 / 雨 / 雪），直观展示环境对机组运行的影响，支撑风资源评估与发电预测。

（三）远程巡检漫游：沉浸式无人运维

- 五大巡检模式：路径漫游、步行漫游、飞行漫游、第一视角沉浸式、自由视角；

- 巡检联动能力：实时联动监控画面 + 设备数据，支持自定义路线、自动巡航、过程记录、报告存档，实现运维标准化、规范化。

（四）告警三维联动：故障快速闭环处置

- 自动定位与弹窗：告警触发时，自动跳转至故障设备，弹出等级、时间、原因、影响范围详情，联动附近监控画面；

- 高亮分级标识：故障设备高亮闪烁，告警按一般 / 重要 / 紧急分级着色，快速识别优先级；

- 闭环管理：全流程跟踪触发→派单→核查→闭环→归档，降低处置时间，提升运维水平。

五、智慧运维平台核心应用（六大模块）

（一）传动链故障诊断模块

融合振动 + 声纹 + SCADA 工况三维感知，采用CNN-Transformer 混合架构、物理约束 GAN 小样本增强、迁移学习技术，精准识别齿轮箱磨损、轴承剥落、保持架断裂、轴系不对中、润滑失效等故障，早期预警、定位精准、输出检修建议。

（二）叶片故障诊断模块

采用叶根振动 + 机舱声纹 + 激光净空三位一体监测，通过多模态时空融合网络、多头注意力、物理先验约束，识别裂纹、撕裂、腐蚀、气动不平衡、结冰、扫塔风险，健康评分分级、安全预警联动限功率 / 顺桨保护。

（三）塔筒监测与诊断模块

构建晃度 + 应力应变 + 振动模态立体化监测，部署塔底 / 塔中 / 塔顶应变计、倾角仪、加速度计，基于物理信息神经网络、时空图卷积、Miner 疲劳准则，诊断基础沉降、法兰螺栓松动 / 断裂、共振、焊缝疲劳，精确定位异常方位、输出检修建议。

（四）高精度功率预测模块

接入数值天气预报 + 场站历史气象 / 功率数据，采用图神经网络 + 物理约束尾流建模、分层多尺度预测，实现0-4 小时超短期、4-24 小时短期、1-10 天中期概率区间预测，降低电网考核、提升发电收益。

（五）运行参数监测模块

基于动态健康基准 + 时序趋势外推，监测绕组温度、轴承温度、油温、振动、转速、电流、电压等数百项参数；通过条件变分自编码器、改进 Informer、趋势 - 阈值双重预警，提前识别冷却、润滑、绝缘、控制回路漂移等隐蔽异常。

（六）全生命周期健康评估模块

整合振动、温度、载荷、油液、维修记录，针对主轴承、齿轮箱轴承、发电机轴承、偏航 / 变桨轴承，采用Attention-LSTM、维纳过程、粒子滤波、Paris/L-P/Miner 物理模型，输出健康评分、劣化趋势、剩余寿命概率区间（P10/P50/P90）、备件与检修建议。

五、系统集成与数据对接

- 多源数据接入：统一对接SCADA（OPC UA/IEC 104）、CMS 振动、视频（RTSP/RTMP）、气象（MQTT）、无人机、周界安防、运维工单7 类数据源；

- 数据标准化治理：完成清洗、对齐、质量校验、特征工程、时序存储，构建统一数据底座，支撑运行监视与 AI 算法运算；

- 系统对接能力：与现有SCADA、运维管理、生产管理系统无缝对接，实现数据互通、告警联动、工单闭环；

- 轻量化部署：支持跨浏览器无插件访问、云渲染串流，降低终端要求、提升访问效率。

六、实施保障

（一）技术保障

- 运行监视平台：成熟三维可视化引擎、数据驱动技术，适配 120 台机组大规模场景；

- 智慧运维平台：基于故障物理机理、深度时序建模、多模态信息处理、小样本学习技术，模型经多风场验证，高精度、高鲁棒性、工程可解释性；

- 支持增量学习、在线更新，适配本场站机组特性，持续优化精度。

（二）团队保障

组建专业团队，涵盖风电运行、故障诊断、算法研发、数据治理、现场实施领域，具备大型风电场项目实施经验，提供需求对接、模型训练、现场调试、人员培训、售后运维全程支持。

（三）实施周期

- 需求调研与数据采集：30 天；

- 数据治理与模型训练：45 天；

- 平台开发与模块部署：45 天；

- 现场调试与试运行：30 天；

- 培训与验收：15 天；

总周期：165 天。

七、交付物

- 运行监视平台软件（整体概览、态势监测、远程巡检、告警联动）；

- 智慧运维平台软件（传动链、叶片、塔筒、功率预测、参数监测、健康评估六大模块）；

- 数据治理与集成服务；

- 全套用户手册、运维手册、培训资料、测试报告；

- 技术培训与售后运维服务