## 储能类型对比
不间断电源 | 64820
抽水储能 | 135009
其他 | 2677
压缩空气 | 440
电池 | 594
储热 | 1000
太阳能储热 | 601
飞轮 | 42
储能类型 | 效率% | 单机容量（MW） | 储能密度（Wh/kg） | 寿命（年） | 成熟性 | 环境影响
蓄热 | 60 | 300 | 250 | 40 | 基本成熟 | 1
抽水储能 | 85 | 5000 | 1.5 | 60 | 成熟 | 3
压缩空气储能 | 89 | 400 | 60 | 60 | 基本成熟 | 3
飞轮 | 95 | 0.25 | 30 | 15 | 示范 | 0.1
铅酸蓄电池 | 90 | 40 | 50 | 15 | 成熟 | 3
镍镉蓄电池 | 65 | 40 | 75 | 20 | 商业化 | 3
钠硫电池 | 90 | 8 | 240 | 15 | 商业化 | 3
锂电池 | 90 | 0.1 | 200 | 15 | 示范 | 3
液流电池 | 85 | 15 | 50 | 15 | 研发中 | 3
电容器 | 65 | 0.05 | 5 | 5 | 基本成熟 | 1
超级电容器 | 95 | 0.3 | 15 | 20 | 基本成熟 | 1
超导磁储能 | 98 | 10 | 5 | 20 | 示范 | -1
| 2015 | 2020
人均装机（kW/人） | 1.11 | 1.4 | 0.26126
人均用电量（kWh） | 4142 | 5000 | 0.20715

## 方案1
案例
采暖指标（w/m2） | 50
谷电时间（h）
平电时间（h）
峰电时间（h）
上班时间（h） | 14
储热时间（h） | 10
保温时间（h）
谷电价格（元/度） | 0.22
供暖价格（元/m2） | 26
面积（m2） | 20000
供热功率（kw） | 1000
熔盐温升（℃） | 300
比热（kJ/（kg·℃）） | 1.55
换热器效率 | 0.95
蓄热量（GJ） | 53.0526
熔盐富裕量 | 0.05
熔盐质量（t） | 119.7963
高温密度（kg/m3） | 1752
填装系数 | 0.9
高温池容积（m3） | 75.9743
低温密度（kg/m3） | 1954
低温池容积（m3） | 68.1202
电加热器效率 | 0.96
储热电功率 | 1535.0877
谷电期直供电功率 | 1096.4912
高温热池泵（m3/h） | 6.9772
低温热池泵（m3/h） | 40.8721
储水箱（m3） | 10.084
总价（万） | 210
单位造价（元/m2） | 105
供暖天数（天） | 90
负荷系数 | 0.7
Note on B27: 作者: 增加30%-50%
Note on D27: 作者: 增加30%-50%
Note on B28: 作者: 1-2h把所有熔盐从低温罐抽到高温罐中
Note on D28: 作者: 1-2h把所有熔盐从低温罐抽到高温罐中
Note on B29: 作者:水的比热4.2，温升85，kg/s转化为m3/h，乘以3.6
Note on D29: 作者:水的比热4.2，温升85，kg/s转化为m3/h，乘以3.6

## 项目1
供热总负荷（KW）Qh=qA | 13600 | 序号 | 设备 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
额定热水流量（t/h） | 1165.52 | 1 | 供暖循环水泵 | 流量757 m³/h，扬程42m，功率为130KW;变频并联，两用一备 | 台 | 3
储热小时（h） | 10 | 2 | 补水泵 | 流量34.72m³/h，扬程33.3；水泵的电功率为4.72KW;并频并联，一用一备 | 台 | 2
储热负荷系数 | 60% | 3 | 熔盐罐 | 材质304，直径16m，高度4m | 个 | 1
熔盐用量（t） | 796.6864 | 4 | 补水箱 | 玻璃钢，4*3*2.5（m） | 座 | 1
熔盐罐体积（m3） | 799.7253 | 5 | 分集液器 | 厚度5mm | 项 | 1
谷电小时数（h） | 10 | 6 | 站内管道 | 碳钢及镀锌钢管 | 项 | 1
电加热功率（KW） | ？ | 7 | 阀门及仪表 |  | 项 | 1
循环泵总流量 | 896.5538 | 8 | 保温材料 | 硅酸铝纤维 | 项 | 1
循环泵选型流量及扬程及电功率 | 若为两用一备，总流量除2；扬程具体算；功率W=Q.G.H/(3600η)*1.25，η取0.83 | 9 | 控制系统 |  | 套 | 1
补水泵选型 | 流量取循环水泵的3%，扬程看楼高等 | 10 | 电加热器 | 1590KW | 台 | 2
补水箱体积（m3） | V=1.2GT=1.2*补水泵流量*40/60；40min的补水 | 11 | 除污器 |  | 项 | 1
|  | 12 | 熔盐 |  | 吨 | 800
|  | 13 | 电控柜 |  | 项 | 1
[7 empty] | 设备总价（元） | 0
[7 empty] | 安装及辅材=设备总价*15%（元） | 0
[7 empty] | 运输费=设备总价*10%（元） | 0
[7 empty] | 土建成本（元） | 352814
[7 empty] | 税费=设备总价*6%（元） | 0
[7 empty] | 建设期利息费 | 250000
[7 empty] | 总价（元） | 602814
[7 empty] | 元/W | 0.073874
Note on B2: 作者: 温差为10：供水温度为50℃，回水温度为40℃
Note on B5: 作者: 熔盐余量修正值：取1.1；熔盐比热容为1.56，温差260（450-190 ）
Note on B6: 作者: 密度1465；罐体空间比0.68
Note on B9: 作者: 1.3为修正系数，实际运行为8℃温差，非10
Note on J22: 作者: 熔盐只供13600*60%=8160KW