## 投资汇总表
光储充电站投资预算汇总表
单位：元
序号 | 分项 | 合价
1 | 光伏发电部分 | 149910
2 | 储能部分 | 150737
3 | 充电桩部分 | 4131.2
4 | 钢构及接地部分 | 270160
合计： |  | 574938.2
主要设备投资预算表
设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 材料合价 | 安装单价 | 安装合价 | 单项合价 | 备注
一、光伏发电部分
单晶光伏组件 | 350W，多主栅PERC半片组件，1689*996*35,6*20，20.8% | 块 | 126 | 700 | 88200 | 60 | 7560 | 95760
光伏支架 | 铝合金，含导轨、夹具、压块 | 套 | 1 | 17640 | 17640 | 6200 | 6200 | 23840
逆变器 | EA25KTSI,组串式逆变器 | 台 | 2 | 8300 | 16600 | 200 | 400 | 17000
光伏电缆 | PF-1*4mm | 米 | 800 | 3 | 2400 | 1.5 | 1200 | 3600
电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm | 米 | 100 | 46 | 4600 | 4 | 400 | 5000
组串引出线接插件 | MC4 | 套 | 40 | 5 | 200 | 4 | 160 | 360
并网柜 | 50KW，详见图纸 | 台 | 1 | 3850 | 3850 | 500 | 500 | 4350
小计 | [7 empty] | 149910
二、储能部分
储能变流器 | EAPCS 50K | 台 | 1 | 16525 | 16525 | 260 | 260 | 16785
磷酸铁锂电池 | 3.2V/50Ah | KWH | 76.8 | 1380 | 105984 | 10 | 768 | 106752
电池柜 | 535*670*2200，带直流开关 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 100 | 100 | 2900
电池连接线 |  | 套 | 1 | 1600 | 1600 | 300 | 300 | 1900
EMS能量管理系统 | 定制 | 套 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 20000
储能交流电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*25+1*16m | 米 | 30 | 75 | 2250 | 5 | 150 | 2400
小计 | [7 empty] | 150737
三、充电桩部分
充电桩 | 7KVA，单枪，立式充电桩 | 台 | 1 | 3126.2 | 3126.2 | 180 | 180 | 3306.2
发卡机 |  | 台 | 1 | 300 | 300 | 55 | 55 | 355
充电卡 |  | 张 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 50
电力电缆 | 1*10 | 米 | 60 | 5 | 300 | 2 | 120 | 420
小计 | [7 empty] | 4131.2
四、钢构及接地部分
钢结构 | 预估价，含梁、柱、屋面等材料 | 平方米 | 240 | 700 | 168000 | 400 | 96000 | 264000
接地扁钢 | 40*4 Q235B | 米 | 320 | 12 | 3840 | 5 | 1600 | 5440
接地线 | φ16圆钢 L=1.5M | 米 | 60 | 8 | 480 | 4 | 240 | 720
小计 | [7 empty] | 270160
年均发电量测算表
项目名称 | 年平均 | 合计 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年
组件衰减后组件功率比率 | 88.2% |  | 98% | 96% | 95.25% | 94.5% | 93.75% | 93% | 92.25% | 91.5% | 90.75% | 90% | 89.33% | 88.67% | 88%
实际发电电量（万kwh） | 3.492 | 87.3012 | 3.8801 | 3.8009 | 3.7712 | 3.7415 | 3.7118 | 3.6821 | 3.6524 | 3.6227 | 3.593 | 3.5633 | 3.5369 | 3.5105 | 3.4841
自发自用电量（万kwh） | 2.7936 | 69.841 | 3.104 | 3.0407 | 3.0169 | 2.9932 | 2.9694 | 2.9457 | 2.9219 | 2.8982 | 2.8744 | 2.8507 | 2.8295 | 2.8084 | 2.7873
剩余上网电量（万kwh） | 0.69841 | 17.4602 | 0.77601 | 0.76017 | 0.75423 | 0.7483 | 0.74236 | 0.73642 | 0.73048 | 0.72454 | 0.7186 | 0.71266 | 0.70738 | 0.7021 | 0.69683
发电收益（万元） | 2.7622 | 69.0552 | 3.0691 | 3.0065 | 2.983 | 2.9595 | 2.936 | 2.9125 | 2.889 | 2.8656 | 2.8421 | 2.8186 | 2.7977 | 2.7768 | 2.7559
项目名称 | 年平均 | 合计 | 第14年 | 第15年 | 第16年 | 第17年 | 第18年 | 第19年 | 第20年 | 第21年 | 第22年 | 第23年 | 第24年 | 第25年
组件衰减后组件功率比率 | 88.2% |  | 87.33% | 86.67% | 86% | 85.33% | 84.67% | 84% | 83.33% | 82.67% | 82% | 81.33% | 80.67% | 80%
实际发电电量（万kwh） | 3.492 | 87.3012 | 3.4577 | 3.4313 | 3.4049 | 3.3785 | 3.3522 | 3.3258 | 3.2994 | 3.273 | 3.2466 | 3.2202 | 3.1938 | 3.1674
自发自用电量（万kwh） | 2.7936 | 69.841 | 2.7662 | 2.7451 | 2.724 | 2.7028 | 2.6817 | 2.6606 | 2.6395 | 2.6184 | 2.5973 | 2.5761 | 2.555 | 2.5339
剩余上网电量（万kwh） | 0.69841 | 17.4602 | 0.69155 | 0.68627 | 0.68099 | 0.67571 | 0.67043 | 0.66515 | 0.65987 | 0.65459 | 0.64931 | 0.64404 | 0.63876 | 0.63348
发电收益（万元） | 2.7622 | 69.0552 | 2.7351 | 2.7142 | 2.6933 | 2.6724 | 2.6516 | 2.6307 | 2.6098 | 2.5889 | 2.568 | 2.5472 | 2.5263 | 2.5054
光伏发电站测算表
电站总功率 | 44100 | W
电池板面积： | 1.65 | m2
每片瓦数 | 350 | W
每组片数 | 21 | 片
每组瓦数 | 7350 | W
共有组数 | 6 | 组
电池板数量： | 126 | 个
电池板数量： | 126 | 个
单位面积年辐射 | 1368.1 | kWh/m2
单位面积年辐射量 | 4925.16 | MJ/m2
电池板总面积 | 207.9 | m2
年电池板辐射量： | 284427.99 | kWh
转换率： | 17.4%
组件效率 | 80%
首年发电量不考虑衰减 | 3.9592 | 万kwh
自用电比例 | 80%
自用电电价 | 0.9 | 元/KWH
上网电价 | 0.355 | 元/KWH
光伏收益模型-成本项
序号 | 分项 | 说明 | 数值 | 单位
1 | 光伏电站综合单价 | 仅计算光伏部分 | 3.3993 | 元/瓦
2 | 装机容量 |  | 44100 | 瓦
3 | 总投资 |  | 149910 | 元
4 | 光伏电站年均发电量 |  | 34920.4758 | 度
5 | 年设备维护费 | 总投资*3% | 4497.3 | 元
6 | 年折旧费 | 折旧年限25年 | 5696.58 | 元
7 | 年各类费用合计 |  | 10193.88 | 元
资金内部收益率
项目总投资 | -149910 | IRR
第一年净收益 | #REF! | #VALUE!
第二年净收益 | #REF! | #VALUE!
第三年净收益 | #REF! | #VALUE!
第四年净收益 | #REF! | #VALUE!
第五年净收益 | #REF! | #VALUE!
第六年净收益 | #REF! | #VALUE!
第七年净收益 | #REF! | #VALUE!
第八年净收益 | #REF! | #VALUE!
第九年净收益 | #REF! | #VALUE!
第十年净收益 | #REF! | #VALUE!
第十一年净收益 | #REF! | #VALUE!
第十二年净收益 | #REF! | #VALUE!
第十三年净收益 | #REF! | #VALUE!
第十四年净收益 | #REF! | #VALUE!
第十五年净收益 | #REF! | #VALUE!
第十六年净收益 | #REF! | #VALUE!
第十七年净收益 | #REF! | #VALUE!
第十八年净收益 | #REF! | #VALUE!
第十九年净收益 | #REF! | #VALUE!
第二十年净收益 | #REF! | #VALUE!
第二十一年净收益 | #REF! | #VALUE!
第二十二年净收益 | #REF! | #VALUE!
第二十三年净收益 | #REF! | #VALUE!
第二十四年净收益 | #REF! | #VALUE!
第二十五年净收益 | #REF! | #VALUE!
25年 IRR | #VALUE!
光伏电站年均减排表
| 330g标注煤 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化碳 | 灰渣 | 氮氧化物 | 单位
指标 | 330 | 0.4 | 2.3 | 822 | 119.45 | 15 | g/kWH
年均减排量 | 11.5238 | 0.013968 | 0.080317 | 28.7046 | 4.1713 | 0.52381 | t