新疆哈密三塘湖矿区条湖一号煤矿及配套选煤厂EPC项目

110kV变电站综自系统

（招标编号：CCTC10243516）

招标文件

招   标   人：中煤天津设计工程有限责任公司

招标代理机构：中煤招标有限责任公司（章）

2024年11月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	27

第四章 合同条款及格式	35

第五章 供货要求	49

第六章 投标文件格式	106

第一章 招标公告

项目编号：CCTC10243516

招标方式：公开招标

开标时间：2024年12月03日11:00

- 1.招标条件

本招标项目新疆哈密三塘湖矿区条湖一号煤矿及配套选煤厂EPC项目110kV变电站综自系统，招标人为中煤天津设计工程有限责任公司。该项目资金来源已落实，已具备招标条件。现委托中煤招标有限责任公司（以下简称“招标代理机构”），就本项目进行国内公开招标，请合格的潜在投标人参加投标。

- 2.项目概况与招标范围

- 2.1 项目简介与招标范围：新疆哈密三塘湖矿区条湖一号煤矿及配套选煤厂EPC项目位于新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县境内，西南距三塘湖乡10km左右。本地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第二组。站区零米海拔高度（黄海高程）约+780m。变电站电压等级为110/10kV，主变容量2×63MVA，选用双绕组有载调压变压器；110kV侧采用双母线接线，共8个间隔并在母线端部预留隔离开关和隔离气室；10kV侧采用单母线分段接线，共45台10kV开关柜；在10kV母线Ⅰ、Ⅱ段上增设2台消弧线圈以及2套SVG+FC无功补偿装置，每套无功装置的补偿容量为15000kvar；变电站采用综合自动化系统，主变配置双套电量保护。本次招标采购范围为1套110kV变电站综合自动化系统。具体详见招标文件“第五章供货要求”。

- 2.2 资金落实情况：已落实。

- 2.3 交货期：暂定2025年4月（具体供货日期及数量书面通知）。

- 2.4 交货地点：新疆哈密三塘湖矿区条湖一号煤矿及配套选煤厂EPC项目现场。

- 3.投标人资格要求

- 3.1 资格要求1：投标人须在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格（提供营业执照扫描件）；

- 3.2 资格要求2：投标人须为所投产品的生产制造商（提供制造商声明）；

- 3.3 资格要求3：投标人自2019年01月01日至投标截止时间（合同签订日期为准），须具有2项国内110kV（或以上）变电站综合自动化系统销售业绩（投标人须提供能证明满足本次招标业绩资格要求的合同证明文件，提供的合同至少包括合同首页、供货范围内容页、签字或盖章页等关键内容页）；

- 3.4 本项目是否接受联合体投标：否；

3.5 本项目是否接受代理商投标：否。

备注：

- （1）本次招标采用资格后审，潜在投标人提交意向资料后从招标公司获取到招标文件，不代表已经通过资格审查。资格审查以投标人成功递交的加密电子投标文件为准。

- （2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

- 4.招标文件的获取

- 4.1招标文件售价：100元/标段，售后不退。

- 4.2意向资料递交时间：2024年11月12日9:00至2024年12月02日16:00。

- 4.3招标文件购买时间：2024年11月12日9:00至2024年12月02日16:00。

- 4.4投标意向资料递交及招标文件获取流程：

- （1）投标人须在“中煤电子招投标平台”（https://www.zmzb.com）上免费注册成为会员。

- （2）投标人根据页面提示上传投标意向资料（证明满足本章第三条投标人资格要求的相关资料），并提交项目联系人等信息；投标人意向资料通过后，在线支付招标文件费用，支付成功后即可下载招标文件。

- （3）购买招标文件的发票，投标人可登录“中煤电子招投标平台”在线自行打印（标书费发票仅提供电子普通发票，标书费发票生成下载有效期为3个月，逾期将不可再生成电子发票并下载，详询客服电话：400-003-6677）。

- 5.投标文件递交

投标文件应于2024年12月03日11:00之前递交到“中煤电子招投标平台”（https://www.zmzb.com），未在投标截止时间前成功递交的投标文件将被拒绝。

- 6.开标

定于2024年12月03日11:00，在“中煤电子招投标平台的网上开标大厅”公开开标。届时投标人应登录“中煤电子招投标平台”（https://www.zmzb.com）在线参与开标会议，完成签到、解密、确认和签名步骤。

- 7.发布公告的媒介

本招标公告在中国招标投标公共服务平台和中煤招标与采购网发布。

- 8.招标人和招标代理机构联系方式

招标人：

名称：中煤天津设计工程有限责任公司

联系人：赵书浩

地址：天津市红桥区大丰路安顺大厦（西北角水游城）3号楼

电话：15620961565

招标代理机构：

名称：中煤招标有限责任公司

地址：北京市东城区安定门外大街乙88号中煤大厦

邮编：100011

项目联系人：靳经理，电话：15162238367

其他联系人：郭经理，电话：18686255933

邮箱：369158338@qq.com

- 9.电子招标投标注意事项

9.1投标人须登录“中煤电子招投标平台”（https://www.zmzb.com），免费注册成为会员后，方可参与投标。

9.2如有意向参与项目投标，请见客服中心-常用文件-意向资料递交指南，登录后在项目下递交投标意向资料。

9.3标书费用须在线支付，支付完毕后可在线自行开具增值税电子普通发票，有效期为三个月。

9.4电子招标投标项目，投标人须办理CA证书（本CA证书为本平台专用，与其他平台CA证书不能通用），办理方式详见客服中心-常用文件-数字证书办理指南。

9.5投标文件制作须下载投标客户端，并在投标截止时间前成功递交到“中煤电子招投标平台”（https://www.zmzb.com）中。

9.6投标过程中如有项目信息疑问，请与项目联系人沟通。如有操作疑问，请咨询平台客户服务中心，联系方式如下：

地址：北京市东城区安定门外大街乙88号

工作时间：工作日 8:30-11:30  13:30-17:00

客服联系电话：400-003-6677

客服联系QQ：8000-34808

CA联系电话：400-820-6660

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | / |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 交货期 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 见招标公告 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 见招标文件第五章 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 在中煤电子招投标平台本项目澄清管理中以书面形式发出 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 见第三章评标办法 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | / |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间10日前(承揽类项目5天） |
|  |  | 形式：以书面形式在中煤电子招投标平台中提出并通知招标代理机构，澄清文件应包含盖章版及word版 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在中煤电子招投标平台本项目澄清管理中以书面形式发出 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人须在投标截止时间之前在中煤招标与采购网本项目澄清管理中查看招标文件澄清，否则引起的后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在中煤电子招投标平台本项目澄清管理中以书面形式发出 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 投标人须在投标截止时间之前在中煤招标与采购网本项目澄清管理中查看招标文件澄清，否则引起的后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 见招标文件第六章投标文件格式 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 无 □有，最高投标限价： |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | “中煤投标文件编制客户端”中填写的“分项报价表模板（一体化）”内容不作为报价和评审依据，均以招标文件为准。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求 投标保证金的形式：电汇等形式。 潜在投标人在线购买招标文件成功后，中煤电子招投标平台将提供投标保证金汇入账号（注意：每个项目保证金账号不同，可在“中煤电子招投标平台”招标文件下载页面查看）；投标人须通过公司网银或银行电汇方式，按项目分别汇出投标保证金。 投标保证金的金额：18.6万元 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件。 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 须在投标文件使用CA数字证书加盖投标单位电子印章。满足上述要求的，视为投标文件满足招标文件签字或盖章要求。 |
| 4.1 | 投标文件加密要求 | 投标人须将从电子招投标系统中下载的ebid格式招标文件导入投标文件客户端进行投标文件编制。在线递交电子版投标文件前，投标人应当使用中煤电子招投标平台投标文件编制客户端及企业CA证书为投标文件加密，同一项目的所有投标文件必须使用同一把企业CA证书进行加密，否则导致的解密失败的责任由投标人自行承担。投标人未按规定加密的投标文件，招标人将拒绝接收。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的2/3。 评标专家确定方式：在中煤招标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 不超过3个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公开招标公示媒介：中国招标投标公共服务平台和中煤招标与采购网 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式： / 。 履约保证金的金额： / 。 不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 是 |
| 10.1.1 | 中标服务费 | 差额定率累进法：以中标金额为收费的计算基数，按50%收取。 其他规定：按照固定金额收取，收取标准为 / 元。 |
| 10.1.2 | 本项目招标类别 | 货物 工程 服务 |
| 10.2 | 需要补充的其他内容 | 投标人须合法拥有或使用投标产品和服务所涉及的专利技术、专有技术等知识产权，本次招标所涉及的专利费或专利使用费等应全部包含在投标人报价中。如果对招标人发生任何第三方的专利侵权指控或索赔要求，或行政机关有关侵权处罚，招标人于上述指控或处罚之日起7个工作日内通知投标人，由投标人负责与第三方或行政机关交涉并承担一切责任、后果及处罚，确保招标人免受由于有关侵权纠纷、诉讼、处罚等造成的任何损失。如因此给招标人带来了其他损失或影响，招标人保留对投标人索赔的权力。 |

中煤招标电子招标投标流程介绍

1.递交投标意向资料

如有意向参与项目投标，请见客服中心-常用文件-意向资料递交指南，登陆后在项目下递交投标意向资料。

2.支付标书购买费用
投标意向资料通过后，请登录后在项目管理下，左侧菜单栏“购买文件”中，在线支付标书费用，标书费发票预计15个工作日内自动开出，请关注并及时下载。

3.下载招标文件及编制投标文件
标书费用支付成功后，在左侧菜单栏“文件下载”中，及时下载招标文件zip数据包。
下载并安装投标文件编制客户端后，导入所下载招标文件数据包中EBID格式的文件，开始编制投标文件。通过客户端生成的投标文件才能递交并进行开标解密。
文件编辑完成后，生成加密的过程需要使用CA证书（支持移动端扫码加密）。投标文件生成过程中，请关注“测试解密成功”字样。为防止CA解密出现异常，在投标文件生成过程中需设置文件加密密码（即开标大厅中密码信封），以作解密备用。请注意生成后投标文件后缀格式为ETND，只有这个格式投标文件才能递交成功。
制作投标文件的过程中，如果对招标文件项目信息存在疑问，请及时联系招标公告中的项目联系人。

4.缴纳投标保证金
请在投标截止时间前，及时缴纳投标保证金。投标保证金缴纳后，及时登陆“中煤电子招投标平台”查看是否到账。到账后，立即将保证金分配到所参加项目标段中，方可递交投标文件。

5.递交投标文件
制作好投标文件后，登陆平台绑定CA。如果递交的投标文件需要修改，也可以撤销后再次编辑。由于网络或文件大小因素，文件在线上传需要一定时间。为保证投标文件递交成功，请投标人至少在投标截止时间2小时前上传并递交投标文件。
到达投标截止时间，如投标人未成功递交投标文件，视为放弃投标。

6.开标
上述工作完成后，在所参加项目开标时间前30分钟进入网上开标大厅等待开标。开标启动后，在规定时间内按照指令完成解密、签名环节。开标期间不要进行其他操作，并保持联系人手机畅通。
开标解密时间规定为30分钟。
根据《电子招标投标办法》第三十一条规定，宣布开标后，在规定开标解密时间内，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

7.电子签章
投标文件编制客户端支持单页签章和批量签章功能。
请在制作投标文件时确保按照招标文件要求签章位置都加盖CA电子签章，并且在生成加密电子投标文件前仔细查看，确保文件无误。

8.系统适用环境
操作系统要求：Windows 10或Windows 11的64位操作系统；
浏览器要求：360极速浏览器或360安全浏览器8.0及以上版本；
投标文件编制客户端要求：使用网站首页投标文件编制客户端；
CA驱动要求：使用网站首页CA驱动。

9.应急与响应
在网上开标期间，如有问题请及时拨打电话400-003-667寻求支持，但无法确保所有问题都能得到成功解决。

投标人操作手册详见网站首页右侧-常用文件-投标人操作手册。

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中国中煤能源集团有限公司招标采购实施办法》等有关法律、法规、规章和相关规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的监理人，或者与本工程项目的监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被国家市场监督管理总局国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询结果为准）；

（18）被中国中煤列入“失信供应商”或“黑名单供应商”名单，且正在处置期的；

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。如有差异以中文为准。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料，具体要求见投标人须知前附表。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日（承揽类项目5天）的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日（承揽类项目5天）的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日（承揽类项目5天）前在中煤电子招投标平台提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）分项报价表；

（3）联合体协议书（如适用）；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）资格证明文件；

（7）投标人其他证明文件；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务、售后服务和质保期服务计划；

（11）投标人认为需要加以说明的其他内容；

（12）其他格式（如适用）。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，如分项报价中存在缺漏项，按照第三章评分办法前附表3.1.3的要求执行。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人的投标保证金，应当从其公司账户转出并在投标文件中附汇款凭证。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（5）投标人须知前附表3.4.4规定的其他情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有影响招标公正性。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的投标人资格要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人资格或者资质证书副本以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供事业单位法人证书）。

3.5.2投标人证明满足本章第1.4.1项规定的资格要求应提供的资格审查资料：见投标人须知前附表。

3.5.3 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.2项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应，具体详见第三章评分办法前附表。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的中煤电子招投标平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，中煤电子招投标平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件，中煤电子招投标平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过中煤招投标电子平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

投标人请于投标截止时间前登陆中煤电子招投标平台进入开标大厅参加开标。所有投标人应提前在线签到并准时完成线上开标。投标人应自行准备参加开标的电脑和网络环境，因电脑或网络原因而导致开标解密失败的，后果由投标人自行承担。

招标代理机构在线主持开标，各投标人在线解密各自投标文件。开标过程记录在案，以存档备查。

开标解密时间为30分钟。

宣布开标后，在规定时间内因投标人自身原因，造成投标文件未解密的，视为投标人撤销其投标文件，招标机构保留扣除投标保证金的权力。

如遇自然灾害、硬件故障、网络故障、行政要求、外部攻击等非投标人原因平台无法顺利完成开标的，后续安排请等待通知，本平台不承担由此带来的任何责任。

开标时，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案。

5.2.2首次招标开标时，投标截止时间前成功递交投标文件的投标人不少于三家，开标继续，否则系统将终止开标。

5.2.3 重新招标后，投标截止时间前成功递交投标文件的投标人不少于三家，开标继续；投标截止时间前成功递交投标文件的投标人少于三家的，或经评标委员会评审，有效投标人仅剩2个的且至少1家超过采购计划金额的，或经评标委员会评审，有效投标人仅剩1个的，可以转为谈判方式采购或重新招标。若经评标委员会评审，有效投标人仅剩2个且均不超过采购计划金额，评标委员会可以继续评审。

转为谈判方式采购的，投标人须在中煤电子招投标平台进行解密，开启谈判程序。谈判工作按照以下规定执行：

（1）谈判工作应当以原招标文件和原投标文件为基础（原招标文件转为谈判文件，原投标文件转为响应文件，对招投标双方仍然具有约束力）；

（2）谈判小组成员人数为5人及以上单数；

（3）谈判小组应当依据原招标文件的规定对原投标文件进行初步审查（形式评审、资格性评审和响应性评审），允许响应人在规定的时间内对初步审查的内容进行澄清、说明或补正。澄清、说明或补正的内容作为响应文件的组成部分。通过初步评审的响应人可以进入谈判环节；

（4）通过初步评审的响应人可以进入谈判环节，谈判小组与响应人仅就价格和原投标文件列出的商务、技术偏离进行谈判，除此之外不得提出和接受新的实质性要求；

（5）谈判结束后，响应人应在规定的时间内递交书面的最终响应文件。谈判小组按照原招标文件的评审办法，对最终响应文件和原投标文件进行评审，并推荐成交候选人名单；若通过初步评审的有效响应人仅剩一家，不再进行打分，采用投票方式进行评审和推荐；

（6）谈判不成功的，可以重新招标或转为其他方式采购。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人或招标代理机构应按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人或招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的0%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.7.4投标人（仅限中国煤炭开发有限责任公司为招标人且作为合同主体签订合同的招标项目）如中标的，应使用CA证书（同招标公告中电子招投标使用的CA证书）的电子签章与招标人签署电子合同，且应当同意与招标人签订结构化合同。有关电子合同及结构化合同的相关解释权归招标人，应以招标人解释为准。
    结构化合同是指招标文件所附合同文本的实质性条款不作变更调整，如对其他非实质性条款有变更调整的，应当在合同文本指定的结构化条款区域内填写变更调整内容。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 异议和投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定通过中煤电子招投标平台“异议管理”先向招标人提出异议。

8.5.2投标人或者其他利害关系人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料；材料不齐全的，且未在补正期限内进行补正或者补正后仍不符合规定的，可以不予受理。异议函应当包括下列内容：

（1）异议方的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话；

（2）异议项目的名称、编号；

（3）具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

（4）事实依据和证明材料（涉及招标评标过程具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人的投标文件具体内容，还应能够说明内容真实性和来源合法性）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

异议方为自然人的，应当由本人签字；异议方为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.5.3异议方对招标人的答复不满意，可以自知道或者应当知道之日起10日内向相关监管部门提出。提出投诉前，应当先向招标人提出异议，且投诉事项不得超出已异议事项的范围，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已提出异议；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经相关监管部门投诉处理。

8.5.4投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料；材料不齐全的，且未在补正期限内进行补正或者补正后仍不符合规定的，可以不予受理。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、联系人及联系电话；

（2）异议和异议答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据和证明材料（涉及招标评标过程具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人的投标文件具体内容，还应能够说明内容真实性和来源合法性）；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.6投标人失信行为管理

8.6.1 中国中煤能源集团有限公司（以下简称中国中煤）对存在违反法律法规、违反中煤集团管理规定、违背商业道德、违反合同约定和相关承诺等失信行为的投标人进行失信管理，视情节严重程度予以相应的处置。

8.6.2 中国中煤对存在以下失信行为的投标人实施失信惩戒，属于集团级的失信行为，实施全集团联合惩戒，禁止参加中国中煤采购业务；属于企业级的失信行为，禁止参加实施惩戒的企业的采购业务。

（1）对以下失信投标人停用1年：

a. 未经异议直接投诉，或在提出异议及异议处理期间同时提出投诉；

b. 捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉；

c. 弄虚作假未取得中标/成交资格；

d. 整改期限内拒不整改；

e. 项目开标/报价揭示后，无正当理由放弃投标/报价;

f. 中国中煤认定的其他情形

（2）对以下失信投标人停用2年：

a. 绩效评价不合格；

b. 破坏或扰乱采购活动；

c. 无正当理由放弃中标、放弃成交、拒签或拒绝履行合同；

d. 在质保期内产品或服务出现质量问题，未按合同约定及时进行处理，影响安全稳定运行；

e. 恶意投诉、举报采购人或竞争对手;

f. 对采购人恶意提起诉讼或仲裁;

g. 中国中煤认定的其他情形。

（3）对以下失信投标人停用3年：

a. 串通投标的；

b. 弄虚作假取得中标/成交资格，或未取得中标/成交资格但多次弄虚作假的；

c. 所供货物不能安全稳定运行或性能指标与设计值出现重大偏差，且无法通过进一步调试和正常维护及时得到解决的；

d. 违反投标/报价承诺或者合同约定提高价格、降低质量、拖延工期；

e. 履约过程中提供假冒伪劣产品，伪造施工、货物和服务检验、试验合格证明、报告、文件资料；

f. 中国中煤认定的其他情形

（4）对以下失信投标人停用5年，情节恶劣的，可延长停用期限，直至长期停用：

a. 转包或违法分包；

b. 违规挂靠；

c. 给中国中煤造成造成严重安全、环保隐患或事故的；

d. 因质量问题造成事故的；

e. 给中国中煤造成较大经济损失或严重不良社会影响的；

f. 侵害集团公司专利权、商标权等知识产权；

g. 中国中煤认定的其他情形。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1 中标服务费

10.1.1中标人须根据招标文件要求向招标代理机构交纳中标服务费。

除投标人须知前附表另有规定外，中标服务费按照差额定率累进法收取，标准如下：

| 类别 | 工程类 | 货物类 | 服务类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标金额（万元人民币） |  |  |  |
| ≤1000 | 1.00% | 1.50% | 1.00% |
| 1000～3000（含） | 0.55% | 0.80% | 0.40% |
| 3000～5000（含） | 0.45% | 0.60% | 0.30% |
| 5000～10000（含） | 0.30% | 0.35% | 0.15% |
| 10000～50000（含） | 0.065% | 0.065% | 0.065% |
| 50000～100000（含） | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

10.1.2本项目招标类别：见投标人须知前附表。

10.2需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法，最低报价的投标人并不保证成为中标候选人。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会投票决定。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件签字或盖章要求 | 符合第二章“投标人须知前附表3.7.3”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 其他 | 属于以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，投标将被否决： 1.不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条以上相同的； 2.不同投标人电子投标文件中投标报价用同一序列号的编辑计价软件制作的； 3.不同投标人的电子投标/报价文件编制时的计算机硬件信息中，存在计算机网卡MAC地址和硬盘序列号均相同的； 4.不同投标人在投标阶段（不含注册信息）所留信息存在联系人相同（姓名和身份证号码均相同）或联系方式（电话或邮箱）相同，且无法证明其合理性的； 5.不同投标人上传投标文件时IP 地址相同，且无法证明其合理性的； 6.投标保证金汇入账户名称和投标人名称不一致，且无法证明其合理性的； 7.法律法规规定、集团公司认定和招标文件规定的其他情形。 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资格要求1 | 投标人须在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格（提供营业执照扫描件） |
|  |  | 资格要求2 | - 投标人须为所投产品的生产制造商且必须是国网准入单位（提供制造商声明及承诺书，格式详见第六章承诺书） |
|  |  | 资格要求3 | - 投标人自2019年01月01日至投标截止时间（合同签订日期为准），须具有2项国内110kV（或以上）变电站综合自动化系统销售业绩（投标人须提供能证明满足本次招标业绩资格要求的合同证明文件，提供的合同至少包括合同首页、供货范围内容页、签字或盖章页等关键内容页） |
|  |  | 联合体投标人 | 本项目不适用 |
|  |  | 代理商投标 | 本项目不适用 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 商务实质性响应 | 是否实质性响应投标有效期、投标保证金、交货期等实质性商务要求。 |
|  |  | 技术实质性响应 | 是否实质性响应技术要求。 标注“*”的为星号条款，该条款为关键技术条款，投标人应在投标文件中作出响应性说明，任意一条如不满足做否决投标处理。 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价： 50 分 商务部分： 10 分 技术部分： 40 分 其他评分因素： / 分（如有） |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 若有效投标人大于10家，评标基准价为经评审后的有效投标报价中去掉两个最高价和两个最低价后的算术平均值；若有效投标人大于5家，评标基准价为经评审后的有效投标报价中去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值；若有效投标人少于或等于5家，评标基准价为经评审后的全部有效投标报价的算术平均值。评标基准价精确至万元小数点后六位。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=（评标价－评标基准价）/评标基准价×100% |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 投标报价评分标准 | 50分 | 评标价等于评标基准值，得基础分40分；每高于评标基准值1%，在基础分的基础上扣0.5分，最低得分为30分；每低于评标基准值1%，在基础分的基础上加0.5分，最高得50分。不足1%的，按照直接插入法计算，得分保留两位小数。 |
| 2.2.4（2） | 商务评分标准 | 业绩（5分） | - 投标人须提供有效业绩，业绩要求和证明材料是：投标人自2019年01月01日至投标截止时间（合同签订日期为准），须具有2项国内110kV（或以上）变电站综合自动化系统销售业绩（投标人须提供能证明满足本次招标业绩资格要求的合同证明文件，提供的合同至少包括合同首页、供货范围内容页、签字或盖章页等关键内容页），每提供1个有效业绩得 1 分，最多得 5分，未提供业绩要求的证明材料的不得分，已经作为资格要求的业绩不重复计算。 |
|  |  | 企业综合实力及财务状况（2分） | 综合评估企业规模、实力及管理能力、（2021年-2023年）财务状况，需提供证明材料（第三方财务审计报告第三方签字盖章页），优秀，1≤得分≤2；一般，0＜得分＜1，均未提供相关材料的不得分。 |
|  |  | 投标文件内容（2分） | 投标报价无缺漏项、合同条款（非否决性条款）全部响应招标文件要求得2分，否则不得分。 |
|  |  | 投标文件格式（1分） | 投标文件清晰完整、按招标文件要求格式、顺序编制，优秀，得1分；一般，0<得分<1；投标文件关键章节缺失、格式错乱或不清晰的，不得分。 |
| 2.2.4（3） | 技术评分标准 | 技术参数、性能指标（包括节能环保指标）符合情况（15分） | 根据投标产品技术参数、性能指标（计算机系统年可用率、计算机系统的运行寿命、双机切换时间、站控层平均无故障时间、间隔层平均无故障时间、测量精度等主要参数）横向比较，完全满足且优于招标文件要求的为优档（13≤得分≤15）；完全满足招标文件要求的为良档（10≤得分<13）；基本满足招标文件要求的为一般档（8≤得分<10）。投标产品技术参数、性能指标（包括节能环保指标）全部未体现的不得分。 |
|  |  | 配置情况（材质、结构特点、附属设备设备配置、电气与控制设备配置及方案等） （10分） | 根据投标产品配置情况（保护测控装置的材质、保护测控装置显示屏尺寸及形式、屏柜材质、控制台的材质等），完全满足且优于招标文件要求的为优档（8≤得分≤10）；完全满足招标文件要求的为良档（6≤得分<8）；基本满足招标文件要求的为一般档（4≤得分<6）。未明确投标产品配置情况的不得分。 |
|  |  | 生产能力 （4分） | 根据设计研发、生产能力优且排产情况的响应程度进行打分，按优、良、一般分档，优档（3≤得分≤4）；良档（2≤得分<3）；一般档（1≤得分<2）。未提供相关材料说明的不得分。 |
|  |  | 供货保障措施（5分） | 设备、备品备件、专用工具等生产、包装、运输计划合理、可行，交货保障措施和大件运输方案周全、有效的，最高得满分。投标人响应按优、良、一般分档，优档（3≤得分≤5）、良档（1≤得分<3）、一般档（0≤得分<1）。 |
|  |  | 现场技术服务能力及售后保证措施 （6分） | 制定合理可行的指导安装、调试、技术服务、技术培训等工作计划和安排，且质保期符合招标文件要求，最高得3分；良好，2≤得分<3；一般，1≤得分<2。未提供相关材料说明的不得分。 制定的售后服务保证措施内容完整、合理可行，最高得3分；良好，2≤得分<3；一般，1≤得分<2。未提供相关材料说明的不得分。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准 | / | / |
| 3.1.3 | 投标报价缺漏项的要求 | 不允许缺漏项。 |  |

1. 评标方法

见评标办法前附表。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 关于投标报价缺漏项的要求见评标办法前附表。

3.1.4 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正（小数点或单位等明显错误的除外），并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合计价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）开标一览表报价、投标函报价和分项报价的合计价三个报价按前三条规则修正后仍出现不一致的情况时，评标价以开标一览表报价为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，投标文件中有含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当先请投标人作必要的澄清、说明，不得直接否决投标。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第四章 合同条款及格式

合同条款

甲方：                          （以下简称“甲方”）

乙方：                           （以下简称“乙方”）

本合同由双方经过平等协商， 根据《中华人民共和国民法典》的规定，就甲方向乙方购买 产品和服务的事宜自愿达成如下协议，并由双方共同遵守。

一、定义

第1条 合同指经甲乙双方签字、盖章的书面文件。明确为“附件”或“补充协议”的文件，视为对“合同”的补充和完善，作为合同的组成部分。

第2条 产品、服务：合同、附件及补充协议中所确定的相关产品、软件、服务等。

第3条 交付：乙方将合同产品的所有权转移到甲方的行为。

第4条 验收：在乙方将产品交至甲方指定地点，甲方对产品考核达到合同约定的技术性能指标后，甲方作出是否接受合同产品的确认。

第5条 质量保证期：指合同产品验收合格后，乙方按合同约定保证合同产品适当、稳定运行，并负责消除合同产品故障的期限。

二、产品名称、数量、范围

第6条 产品名称、数量、价款及交（提）货时间：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 厂家 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交（提）货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计人民币金额（大写）： ，￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本合同单价、总价为含税价，其中不含税部分固定不变。

第7条 本合同供货范围包括了所有产品、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导。如果甲方在执行合同过程中发现在发货清单中存在并未列入乙方供货范围，但是为了满足合同相关附件对合同产品的性能保证的要求而应当列入发货清单的产品、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导，均应由乙方负责将所缺的产品、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导等补全，甲方无需为补全内容支付额外的任何款项。

三、合同价款

第8条 本合同价款以人民币支付，合同金额为¥ 元（人民币大写：       ，含税率 13%，税额¥        元。若因国家政策调整税率，按照调整后的税率执行，不含税价不变）。

第9条 本合同价格包括乙方向甲方提供的供货范围内所有产品、技术资料、安装服务及技术指导的价款、产品到甲方指定地点的装车费、运保费、产品保修期内的技术支持和服务费用等所有实现甲方签订、履行本合同目的，及乙方完成本合同所有义务产生或者将产生的费用。

四、交货、验收

第10条 在合同生效后     个工作日内，乙方将本合同项下产品交至甲方指定地点：新疆哈密市巴里坤县三塘湖乡条湖一号矿井工业场地（乙方负责卸货），并于货物到达交货地 2 日内通知甲方收货联系人。

甲方收货联系人：                   联系电话：

第11条 乙方在发货前应自行对产品的质量、技术规格、性能、数量和重量进行精确和全面的检验，并应在发运前告知甲方：发运车辆信息、运输人员信息、预计到达时间及甲方要求 的其他相关信息。

第12条 产品货交甲方之前的运费及保险费、装车费等所有费用均由乙方承担。在产品运抵甲方指定地点后，甲方做好验收准备，并协助乙方做好产品的保管工作；甲方验收合格后接收货物视为交付，交付后货物风险、所有权转移。

第13条 产品运抵交货地点，甲方对合同所涉及的全部产品和服务进行评估验收。验收标准按照国家标准、行业标准，以及符合甲方产品技术要求、性能、标准及质量要求。甲方的验收合格及接收货物不能够免除或者减轻乙方对货物质量责任承担及担保，不能够视为甲方认可并自行承担货物内在的、甲方未能检验处出的质量问题的责任。

第14条 甲方按本合同规定及清单对货物的品牌、外观、规格、型号及抽样检测后的质量情况进行验收，验收合格后，甲方签署交货验收单。

第15条 甲方验收不合格，应妥为保管并在 5 个工作日内书面通知乙方，在紧急情况下，甲方电话通知乙方，视为甲方已向乙方提出书面异议。乙方应在接到甲方通知后，5 个工作日内负责解决，逾期未解决的，视为默认甲方提出的异议和处理意见。对验收不合格的产品，甲方有权拒绝接收并向乙方提出索赔，乙方应承担违约责任及赔偿责任。

第16条 如产品存在质量缺陷、质量问题，包括但不限于潜在的缺陷或乙方使用了不合适的材料等所有涉及产品质量问题或者质量缺陷的情况，甲方有权向乙方提出索赔，乙方应承担 违约、赔偿责任。

五、结算方式

第17条 结算方式如下：

17.1 合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的30 %，即¥        元（人民币大写：     ）作为预付款；

17.2 在产品依据技术标准及验收条件验收合格、签署交货验收单、乙方出具 100 %增值税专用发票后，甲方向乙方支付合同金额的30 %，即¥        元（人民币大写：     ）。

17.3 甲方完成设备安装，单机试运转合格后，甲方向乙方支付合同金额的 30 %，即¥        元（人民币大写：             ）。

17.4 质保期期满，货物或者服务符合质量保证要求,经甲方检查没有发现任何质量问题后，无乙方向甲方支付的违约金、赔偿金的甲方向乙方支付合同金额的10 %，即质保金¥           元（人民币大写：           元），如有双方按照多退少补的原则结算。

17.5 乙方未按本合同约定提供发票或提供的发票不合格的，甲方有权拒付相关款项，并不因此承担违约责任。

六、质量保证

第18条 乙方保证所提供的产品符合国家有关安全生产、环境保护、职业健康、消防方面的法律、法规及国家、行业标准。

第19条 本合同中的产品应该是由原生产厂商制造的、全新的、未曾使用过的产品，并且完全符合本合同规定的规格、性能和描述，在正确安装、使用和维修的情况下运转良好，否则甲方有权拒绝接收。乙方必须保证所提供的产品标有原生产厂家的铭牌或钢印标识并向甲方提 供生产厂家出具的出厂检验合格证书，否则甲方有权拒绝接收。

第20条 乙方保证，当所供的产品在乙方指导下正确地进行安装和操作，并按乙方提供的使用说明书进行操作和维护得当时，产品能成功运行，达到附件质量保证中所列的总担保、延伸担保、备件担保的要求。

第21条 乙方保证所提供产品没有因设计、材料、加工及乙方的行为或疏忽所造成的缺陷，并保证在质量、技术规格和性能方面完全符合合同的规定。

第22条 本合同产品甲方保留中检权力,甲方可不定期的派出有关人员抵达产品制造工厂，对产品制造过程进行质量监督和进度检查，乙方应向甲方开放全部与本合同产品制造相关的文件及生产进度，并提供在质量检查中的各种方便，如安全保护、办公设施及检验中的其他必要工具、仪器等。

七、质量保证期

第23条 质量保证期以设备安装完成试运行并验收合格后 12 个月，或产品到货验收合格签署之日起 18 个月，以先到为准。

第24条 在质量保证期内，乙方对所提供的货物、备件发生的任何故障或损坏自行承担费用负责修理、更换，且由乙方向甲方承担违约责任，如果因此给甲方造成损失的乙方承担赔偿责任。乙方有证据证明系甲方非正常操作引起的故障除外。

第25条 在质量保证期内，对保修范围内的保修服务所发生的全部物质损耗和人员费用，均由乙方予以承担。乙方未及时承担保修责任的，甲方有权采用其它渠道和方式对产品进行维修，由此产生的费用由乙方承担。对因产品在保修期间发生的质量缺陷造成的甲方损失，乙方应予以赔偿。对本款中应由乙方承担的全部保修和（或）赔偿费用，甲方有权在乙方的质量保证金中予以直接扣除，不足部分，甲方有权继续追索。

八、知识产权

第26条 乙方应保证甲方在使用由乙方提供的产品或产品的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控，若发生，由乙方负责解决，并承担全部责任。

九、售后服务

第27条 质量保证期内货物如出现故障、有潜在问题或存在应急故障及应急备件，乙方应在收到甲方通知后 12 小时内到现场，进行修理或更换有缺陷的部分、零部件或货物。如果乙方逾期没有修理或更换有缺陷的部分、零部件或货物，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方负担。

第28条 质保期满后，对相关软件免费升级维护，易损件及配件损坏或者老化按照产品成本价进行维护。

十、培训

第29条 乙方技术人员应在产品交付甲方后、安装完成前根据甲方需要赴甲方指定地点培训甲方人员，乙方免费提供教材，对产品制造、组装、操作使用、产品运行维修等知识进行讲解。甲方指定受训人员，双方共同商定培训时间和内容。

十一、包装、运输

第30条 除双方另有约定外，本合同中的产品包装以原生产厂商包装为准，但应遵守国家的强制性规定。每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

第31条 所有产品包装标准应按国家标准或者行业标准，以适应远距离铁路运输、汽运、 海运或者空运以及气候变化的要求，如防潮、防震、防腐蚀、防锈、防爆炸等保护措施并符合安全环保的储运要求，以确保产品安全无损运抵甲方指定地点。

第32条 对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的货物或物品)，必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

第33条 所有产品包装应具有适合多次搬运、装卸的坚固包装并适宜保管，不能造成运输过程中箱件破损，产品和零件散失。

第34条 乙方承担包装和运输过程中的一切费用，并对因包装不当所造成的运输过程中发生的锈蚀、损坏或损失承担全部责任和费用。

第35条 乙方应对交通情况和当地政府运输时限及通道的限制规定(不论是正常还是临时情况)有充分的了解及准备,不能因此提出索赔或要求延长或不合理地变更交货地点和时间，运输过程中的安全事故责任由乙方自行承担。

第36条 乙方在供货过程中进入甲方区域，应遵守甲方的相关安全管理规定，由于乙方原因造成的甲方的安全事故、造成甲方及其工作人员任何人身、财产损失的，责任由乙方自行承担。

第37条 本合同项目下产品的包装物符合安全、环保、卫生标准要求，由此产生的费用由乙方承担，且包装物不予回收。

十二、违约责任

第38条 除不可抗力因素外，如果乙方未能按照合同约定的日期交付产品，乙方应向甲方支付违约金，违约金的标准为迟延交付产品部分对应合同价款的 5％/1 周、10％/1 周以上。如果乙方延迟交货超过30日,甲方有权单方解除合同。除要求乙方退还甲方已支付的合同价款外，甲方有权要求乙方赔偿合同全部金额30%的违约金，违约金不能弥补甲方损失的，乙方对不足部分承担赔偿责任。

第39条 乙方交付的产品未通过甲方验收的，乙方应在【 5 】日内进行更换，由此产生的费用由乙方负担，如乙方拒绝更换、未在前述时间内进行解决或更换后仍不能通过验收的，甲方有权要求乙方赔偿合同全部金额30%的违约金，违约金不能弥补甲方损失的，乙方对不足部分承担赔偿责任。

第40条 甲方应及时按照合同约定的时间支付价款或者接收产品（出现质量分歧和争议的 情形除外）。如果甲方该迟延行为超过30日，乙方有权单方解除合同，并有权要求甲方支付合同总金额30%的违约金。

第41条 乙方交付的产品若有质量问题，甲方有权拒收或退货，并向甲方支付合同价款30% 的违约金；若在质保期使用中出现质量问题，乙方应免费更换、修理直至退货，并向买受人支 付合同标的额30%的违约金，违约金不能弥补甲方损失的，乙方对不足部分承担赔偿责任。

第42条 乙方未按照合同约定全部或者部分履行义务的，向甲方支付该合同价款5%的违约金，违约金不能弥补甲方损失的，对不足的部分由乙方承担赔偿责任。

第43条 因乙方的原因或违约行为，致使甲方通过发律师函诉讼等途径主张权利的，甲方 因此支付律师费、诉讼保全担保费、公证费、调查取证等所有费用均由乙方承担。

第44条 如果由于战争、严重的火灾、水灾、台风、地震等依法视为不可抗拒之因素而造 成无法按时履行义务时，双方可以免责任，但应于不可抗力发生后20日内以书面方式通知对方。待不可抗力情形消失后，应当及时履行。

十三、保密义务

第45条 乙方因本合同的签署与履行而知悉的与甲方的一切信息，包括但不限于甲方的商业秘密、经营信息以及甲方数据信息，不得以任何方式将其全部或部分披露给任何第三方，并不得用于与本项目无关的其他目的。乙方不论是故意还是过失都不得以任何方式导致上述信息被第三人知悉，乙方应向甲方支付合同标的额30%的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿全部损失。

十四、合同纠纷的解决

第46条 甲乙双方履行本合同发生争议不能协商解决的，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第47条 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本协议其他不涉及争议的条款仍然有效，协议双方均应继续履行。

第48条 本条的效力不因本协议的终止、解除、无效或撤销受到影响。

十五、其他事宜

第49条 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字、盖章后生效。

第50条 本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

第51条 合同之未尽事宜双方协商解决，必要时可签定补充协议。补充协议经双方签字、盖章后具有与本合同同等法律效力。本合同所附附件与合同正本具有同等法律效力。附件或补充协议不一致的，以较晚订立者为准。

| 甲方(章)： 住 所： 法定代表人(或委托代理人)： 联 系 人： 电 话： 开户银行： 账 号： | 乙方(章)： 住 所： 法定代表人(或委托代理人)： 联 系 人： 电 话： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

合同附件1

合同编号：

## 廉洁承诺书

甲   方：中煤天津设计工程有限责任公司

乙   方：

为认真贯彻落实党风廉政建设责任制，弘扬正气，遏止歪风，营造一个公开、公平、公正、透明的市场竞争环境，确保所采购的设备质优价廉，特签订此承诺书。

一、甲方和乙方均应认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规、质量标准、作业技术规程，认真履行双方签订的合同条款。

二、乙方不得向甲方工作人员及亲属子女赠送礼金、礼品或代币购物券、卡，不得请甲方工作人员外出旅游或进入营业性娱乐场所, 不得接受可能对公正有影响的宴请等,就所实施的工程、提供的设备、材料、配件的费用、质量、数量等问题，如遇变更不得与甲方工作人员私下商谈达成默契。

三、甲方工作人员不得利用职务之便向乙方索要现金、礼品、代币购物券、卡等。

四、凡违反有关规定的，是甲方工作人员的按照中煤集团的规定追究责任，情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；是乙方的向其所在单位通报情况，发出监察建议，并按违法违纪金额的5倍扣减其工程（供货）款，情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

五、本承诺书生效时间、份数及持有情况同采购合同。

| 甲方(章)： 法定代表人(或委托代理人)： | 乙方(章)： 法定代表人(或委托代理人)： |
| --- | --- |

合同附件2

合同编号：

## 安全生产、环境保护与职业健康管理协议

甲   方：中煤天津设计工程有限责任公司

乙   方：

为贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《中人民共和国安全生产法》、《中人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》《中人民共和国消防法》以及地方的法律法规的要求，达到甲方质量、环境、职业健康安全管理体系建设的要求，确保乙方提供产品和服务过程中减少对环境的污染、资源的浪费，确保作业人员的职业健康安全，明确双方在安全生产、环境保护、职业健康方面的责任、权利和义务，在平等、自愿协商一致的基础上，签订本协议。

第一条、共同职责

（1）双方都必须认真贯彻执行国家、行业、地方等有关建设工程的安全生产、环境保护、职业健康等方面的法律、法规、条例、规范、标准及管理规定，共同做好本项目的安全生产、环境保护与职业健康管理工作。

（2）双方均应建立与本企业安全生产、环境保护与职业健康管理相适应的管理机构、配备相关管理人员、建立健全各项管理、教育培训和岗位责任制度等。

（3）双方都必须认真履行各自的安全生产、环境保护与职业健康管理职责，随时接受上级各部门、机构及发包人的监督检查，认真执行上级的各项整改指令；双方都必须高度重视本项目的安全生产、环境保护与职业健康工作，督促各级责任管理人员强化安全文明生产意识，定期组织对项目进行安全文明生产及隐患排除治理，落实隐患整改，及时消除安全隐患。

（4）双方共同确认，本合同涉及的安全生产、环境保护与职业健康管理责任适用国家、行业、地方等有关法律、法规和规范性文件的规定，并依据规定和本协议确认双方的安全生产、环境保护与职业健康管理责任。

（5）双方共同签定本协议，其目的是强化各自的安全生产、环境保护与职业健康管理责任意识，相互协作、监督，明确职责，提高本项目的安全生产、环境保护与职业健康管理水平。

第二条、甲方的责任、权利和义务

（1）甲方有责任告知乙方需要遵守的有关甲方的安全生产、环境保护与职业健康管理制度、规定和要求。

（2）甲方有权要求乙方提供与本项目有关的企业资质、生产许可证、营业执照、管理及技术服务人员的资格证书、执业证书等甲方认为需要的证书，加盖乙方单位公章的复印件。

（3）甲方有监督检查乙方安全生产、环境保护与职业健康管理制度的建立情况，有权拒绝不符合资格的人员进行施工作业或进入施工现场。

（4）甲方有权进入乙方场所检查安全生产、环境保护与职业健康管理工作，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况，并可要求乙方负责人对相关事宜作出解释；有权对检查中发现的隐患，责令乙方立即排除或者对乙方下达限期整改意见。并有权按甲方规定进行处罚

（5）甲方有权对乙方在甲方管理范围内的访问和交流等可能影响甲方生产环境和安全的活动行为进行监督、管理。

（6）负责组织乙方工作人员对本项目进行安装指导、调试、培训、检测、验收、质量保证、保修等服务。

第三条、乙方的责任、权利和义务

（1）乙方有权自主开展安全生产、环境保护与职业健康管理工作，有责任和义务了解并遵守有关甲方的安全生产、环境保护与职业健康管理制度、规定和要求。

（2）乙方对工作范围内（含生产、储运、装卸）的生产、生活区域的安全生产、环境保护与职业健康管理工作负全责。必须按规范、规定的要求配备符合安全生产、环保保护与职业健康标准的各类生活、工作设施，并主动接受甲方的监督和检查。

（3）乙方获准进入施工现场工作人员必须按规定进行安全、防火、劳动保护等教育和交底。遵守甲方工作场所的各项规定和要求。

（4）乙方获准进入施工现场的施工及服务人员必须按规定佩带合格的劳动防护用具；严禁坦胸露背、穿凉鞋、拖鞋；不能与同行人员打闹；酒后不能进入作业场所；不准随意移动作业区内的各类设备及工具；特种作业人员必须持证上岗，严格执行操作规程，并确保在指定地点和时间作业。

（5）乙方进入甲方施工现场作业时，必须建立健全安全生产、环境保护与职业健康管理的各项规章制度，工作程序，明确管理责任，主要包括：

①使用机械设备可能产生噪声污染时，向周围生活环境排放施工噪声应符合国家规定的建筑施工厂界环境噪声排放标准，必要时应在开工15天前，按照项目可能产生的环境噪声值以及产生的环境噪声污染防范措施情况，向当地环保部门报批。

②保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏。

③防止粉尘、噪声、振动等对周围生活居住区的污染和危害。

④合理处理产生的固体废弃物。工程竣工后，应当修整恢复在建设过程中受到破坏的环境。

⑤产生的生活垃圾集中分类放置指定场所，以减轻对环境的影响，并根据规定将废物合理处理。

⑥带有包装物的设备、材料起吊或拆包装后，由乙方组织回收，为避免二次污染，回收物品处理时,按规定应交给有资质的回收废旧物资的部门。

⑦储运过程中，应遵守交通运输法规，保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准，不得扰乱厂区附近居民的生活。

⑧所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足国家、地方、行业的有关环境保护方面的法律、法规要求，在保证质量的前提下，确保安全与环境性能，并减少包装材料的使用。带有包装物的设备、材料起吊或拆包装后，由乙方组织回收。

⑨运输危险化学品和易燃易爆品，要具备运输资质，采取一定的防护措施，避免运输途中产生泄漏，在搬运、装卸过程中注意轻拿轻放，避免野蛮装卸；车辆进入施工现场要减速慢行，车辆右行，并按甲方规定的线路行驶，不能并行，不得高声鸣笛。

⑩经批准进入工作区域的人员应遵守甲方的各项规定，注意观看各类警示标识，遵守警示标识的指令，不准在起吊物下通过或停留；施工区内临时用电、动火必须经甲方批准。

第四条、违约责任

（1）双方在责任期内，应当履行约定的义务，尽职尽责地遵守国家、行业、地方等环境、职业健康与安全管理规范、标准、条例等，如甲方发现乙方有违反本协议及国家、行业、地方等安全生产、环境保护与职业健康管理规范、标准、规定、条例等约定的行为，甲方有权进行处罚，双方约定的处罚金额为200-5000元/次。

（2）因乙方违反本协议发生造成安全生产、环境保护与职业健康事故，给甲方造成损失的，要求乙方进行赔偿，并且支付违约金；造成严重后果的甲方有权单方面解除协议，并要求乙方进行赔偿，并且支付违约金。违约金按造成损失（包括直接、间接损失及相关管理部门的处罚）的2倍支付。

第五条、其他

（1）乙方应对甲方提出的改进方案和建议积极响应，及时主动与甲方沟通、协调，共同解决问题。

（2）若项目实施过程中发生事故，乙方应按规定及时向甲方和有关部门报告，建立应急管理制度、体系和处置预案。

（3）当协议双方发生争议时，双方应协商解决；协商不成或不愿协商，向甲方住所地人民法院提起诉讼。

（4）本协议生效时间、份数及持有情况同采购合同，有效期止于质量保证期结束。

| 甲方：中煤天津设计工程有限责任公司 法定代表人(或委托代理人)： | 乙方(章)： 法定代表人(或委托代理人)： |
| --- | --- |

合同附件3

合同编号：

## 分项价格表

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（含13%税） |  |  |  |  |  |  |

第五章 供货要求

备注：

1）技术文件中描述的品牌或某品牌的特定型号仅作为更清晰的表达技术要求的品牌型号参考和推荐；

2）若投标人未选择推荐的品牌、型号，应选择“同等档次或以上”产品替代，投标人选用的替代品要能够满足或超过技术文件中对产品的要求（包括但不限于材质、质量、寿命、参数等性能指标），选用的替代品投标人须提供相关技术证明材料，证明其性能满足或超过描述的品牌、型号；

- 3）若投标人选用了替代品，最终关于替代品的技术评审、“同等档次或以上”的界定和最终解释权归属于评审委员会，若界定为技术不能满足要求或非“同等档次或以上”产品，评审委员会依据相关评审办法进行评审。

- 一、总述

（一）总则

1、本技术规范书适用于中煤集团新疆能源有限公司新疆三塘湖矿区条湖一号矿井地面110kV变电站。提出了对变电站主要电气设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2、本技术规范书是按照有关标准和规范提出的技术要求，并未对一切技术细节明确规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范书和有关工业标准、规范的优质产品。

3、产品满足国家有关安全、环保等强制性标准，必须符合国家、行业的有关规程、规范。

4、本技术规范书所使用的标准如果遇到与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5、提供的设备及所有附属部件应是成熟的、先进的，并经ISO9001系列质量体系认证，通过型式试验，不得使用试验性的设计和产品。

6、产品必须符合本工程的环境地理条件。

7、本技术规范书除了业主所要求的备品备件、专用工具及易耗材料外，投标方应按照行业习惯确定所配的备品备件、专用工具及易耗材料。合同签定3年内若投标方为其他用户提供同类型产品的升级软件版本，则应免费为本系统升级。

8、本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

9、如投标方没有以书面形式对本技术规范书的所有条文提出异议，买方可以认为投标方提供的产品完全满足招标书的要求。

10、签订合同后，因标准和规程发生变化，买方有权以书面形式提出补充要求，具体项目由供需双方共同商定。

11、上传国网调度的保护装置应满足国网标准，其他保护装置应满足国家行业标准。

12、设备中所有具备通信功能的元件均应开放通信协议和通信点表。

13、产品必须具有谐波耐受能力，投标方应根据矿井初步设计对电气系统谐波含量进行估算（详见招标文件附件1），并保证所提供的所有设备能够耐受矿井电气系统内的谐波。

14、外购配件需提供厂家授权书。

15、所有屏柜颜色均为：GSB05-1426-2001 77# GY09 冰灰 桔纹 。

16、投标方所提供的所有操作系统必须是安全操作系统。

17、所有设备与软件均应满足当地电网公司入网要求，并无条件配合采购方完成电网验收与接入工作，若电网公司验收与接入过程中提出整改意见，供货方应无偿提出整改方案并调整或更换相关设备以满足电网整改要求。

18、本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

（二）工程概况

1、本工程位于新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县境内，西南距三塘湖乡10km左右。

变电站建设规模：变电站电压等级为110/10kV，主变容量2×63MVA，选用双绕组有载调压变压器；110kV侧采用双母线接线，共8个间隔并在母线端部预留隔离开关和隔离气室；10kV侧采用单母线分段接线，共45台10kV开关柜；在10kVⅠ、Ⅱ段母线上增设2台消弧线圈以及2套SVG+FC无功补偿装置，每套无功装置的补偿容量为15000kvar；变电站采用综合自动化系统，主变配置双套电量保护。

2、变电站位于新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县境内,站区零米海拔高度（黄海高程）约780m。

3、地震：本区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第二组。电气设备抗震按当地地震烈度增加一级设防。

4、气象资料：

极端最高气温             45.1℃

极端最低气温            -34.3℃

年平均气温              10.5℃

年平均相对湿度          30%～40%

覆冰厚度                10mm

最大风速                 27m/s

最大沙尘暴日             43d/a

最大冻土深度             1.6m

全年雷暴日数             6.6

污秽等级                 e级

（三）规范和标准

本技术规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）应为最新版本，即以需方发出设备订单之日作为采用最新版本的截止日期。按本技术规范书供货的设备、备品备件都应符合下列（不限于）规范、标准的最新版本。

GB 50059-2011     《35kV-110KV变电站设计规范》

GB/T 14285-2006   《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL/T 5136-2012    《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》

DL/T 5137-2001    《电测量及电能计量装置设计技术规程》

DL/T 5002-2005    《地区电网调度自动化设计技术规程》

DL/T 478-2013     《继电保护和安全自动装置通用技术条件》

DL/T 624-2010     《继电保护微机型试验装置技术条件》

- 二、设备技术规范

- （一）综自系统技术规范

本工程按照少人值班变电站进行设计，采用综合自动化系统，变电站的自动化程度高。所有110kV断路器、隔离开关、接地开关，有载调压开关、主变中性点刀闸，所有10kV断路器、手车、接地开关均可在后台进行远方控制和远方监测。所有高压进出线回路的电流、功率、各母线电压、站用电电流和电压均能在后台进行远方测量。

#### 1  系统构成

1.1 综自系统由站控层和间隔层两部分组成，用分层、分布和开放式网络系统实现连接；站控层提供电站电气运行的人机联系界面，实现管理控制间隔层设备的功能，形成电气设备的监控、管理中心，并可与调度设备实现通信；间隔层是针对设备的监控、保护子系统，在站控层及网络失效的情况下，应能独立完成对设备的监控及保护功能，硬件配置应模块化、标准化，容易维护、更换。

1.2 综自系统应通过网络与其他智能装置（如就地安装的继电保护装置、交直流一体化电源系统、小电流选线及消弧线圈控制柜、无功补偿装置、微机消谐装置、火灾自动报警主机、安防设备、锁控系统、智能照明系统、一次设备在线监测系统、环境在线监测系统、SF6监测系统、电量采集装置、分布式光纤测温装置、开关柜智能操显装置、开关柜多功能表等）进行通信，并能在线显示。

1.3 就地安装的继电保护装置及其他智能装置的生产厂家向综自系统厂家提供通信规约。

1.4 综合应用服务器及辅助设备工作站接入火灾自动报警系统、智能安防系统、智能锁控系统、智能照明系统、一次设备在线监测系统、环境监测系统、SF6监测系统、视频监控系统、智能巡检机器人系统等系统的设备，获取边缘节点数据，实现系统信息化集成与联动。应具备对各系统资源整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。支持GB28181协议级联；支持国家电网B协议，可扩展A协议；可扩展104\61850协议等；支持内部协议级联。

1.5本期新增设备应满足可靠性、选择性、灵敏性、速动性要求，并满应采用国网检测合格、安全可控要求的设备。

1.6 所有装置必须满足新疆哈密市峰峦及博景上湖220kV变电站110kV出线线路保护要求，并顺利通过国网验收。

#### 2  网络结构

综自系统网络：间隔层、站控层均采用标准10/100M以太网。

通信网络及通信设备采用双套冗余互备方式，采用双网结构，采用61850规约。

网络应具有良好的开放性。

安全I区的系统或设备与安全II区的系统或设备进行通信，采用硬件防火墙隔离；安全Ⅲ区的系统或设备与安全II区的系统或设备进行通信，采用反向隔离装置隔离；I、II区设备与外界的信息交互应进行有效的隔离；

网络应具有与国家电力数据网连接的能力，按要求实现电站内调度自动化、保护、管理等多种信息的远程传送；应具有与远动RTU连接的能力，实现远动信息的直采直送，满足电网调度实时性、安全性和可靠性要求。

综自系统应预留通信接口，可以接入中煤集团内部调度系统，能够上传本站的运行参数；综自系统应预留通信接口，可以接入矿井防越级跳闸系统，查看防越级跳闸系统的实时运行参数。

#### 3  硬件设备

3.1 本系统采用主备双机运行工作方式：主机运行时除执行正常功能外还应与备用机保持通信，交换当前运行状态；故障时向备用机发送切换命令，收到切换成功的信息后停止正常工作，显示切换告警信息，处于备用状态。两台计算机均可设定为主机或备用机。

3.2 计算机采用专用工控机，配置不低于如下标准：双核主频3.2/内存8G/硬盘1T/双网卡/串并口/键盘/鼠标/音箱等；测控装置的I/O单元的冗余度不小于20%；开关量输入接点起动电压不低于70%额定电压，返回电压为50%起动电压；开关量输出回路连续载流能力为5A，最高工作电压为250V。软件平台：国产操作系统。

#### 4  软件系统

4.1 软件系统应满足可靠性、兼容性、可移植性、可扩充性和界面的友好性的要求，方便修改和维护，具有完整的自诊断功能、良好的实时响应速度和可扩充性。

系统能在线监测监控系统中各设备的运行情况和软件运行情况，在线监测到设备故障时自动经行冗余切换并告警。当计算机系统及各单元发生故障或错误时，自诊断程序能正确的判断出故障内容，能对外部设备和计算机硬件经行监测。当由于意外造成死机时，能使系统自动启动（设置自动登录功能），恢复到正常状态。

4.2 软件设计应满足综自范围内各设备的“五防”操作要求。综自系统的防误闭锁功能由所配的软件提供。所有操作控制均应经防误闭锁，并有出错报警和判断信息输出。微机监控层应实现面向全站电气设备的综合操作闭锁功能；间隔层应实现各电气单元设备的操作闭锁功能，完并全符合现场操作的需要和安全可靠性。防误闭锁判断准则及条件应符合“五防”等相关规程、规范和运行要求。当启动五防系统时，监控系统根据五防系统发出的操作步骤一路一路开放控制操作，操作结束后闭锁所有控制。特殊情况时，也可在一定安全条件下跳过“五防”系统直接操作。

4.3 系统主要采用网络通信，厂家可根据设备具体特点保留部分设备硬接点接口模式。

4.4 系统应具备远动功能。继电保护装置的功能的完成不能依赖于通信网络。

4.5 系统的可扩性

4.5.1 备用点不少于使用电的20%。

4.5.2 CPU的平均负载率不大于50%。

4.5.3 控制中心计算机硬盘存储容量应有40%以上裕度。

4.5.4 留有扩充就地控制装置、外围设备或系统通讯接口。

4.5.5 屏柜内留有可扩充插槽空间。

4.5.6 大容量储存器留有60%的备用容量。

#### 5  技术指标

5.1 综自系统的主要性能指标不能低于下列要求：

—计算机系统年可用率:                       >99.9%

—计算机系统的运行寿命:                     >10a

—SOE事件系统分辨率：                      <1ms

—GPS对时精度：                            <1ms

—开关量变位传送时间：                      <1s

—双机切换时间：                            <2s

—画面切换时间：                            <1s

—动态画面响应时间：                        <2s

—CRT画面及数据对键盘指令响应时间：        ≤1s

—控制命令从键盘发出到通道板输出响应时间：  ≤1s

—站控层平均无故障时间（MTBF）：           >27000h

—间隔层平均无故障时间（MTBF）：           >40000h

—电气直流采样模拟量输入采样周期：           ≤1s

—非电气模拟量输入采样周期：                 ≤5s

—开关量输入采样周期：                       ≤1s

—脉冲量输入宽度：                           120ms

—数据库刷新周期：                           ≤1s

—主机正常负荷率低于30%，事故负荷率低于50%

—网络正常负荷率低于20%，事故负荷率低于40%

—测量精度：

交流电压、电流基本误差不大于±0.2%；

交流有功、无功、功率因数基本误差不大于±0.5%；

交流频率基本误差不大于±0.01Hz。

—热稳定性：

长期运行：       2In

5s：       20In

1s：       40In

—输出触点容量：

跳闸出口触点允许长期通过电流：10A

其他触点允许长期通过电流：5A

切断电流：0.3A

—绝缘性能：

绝缘电阻：      100MΩ（标准试验条件下）

介质强度：      2kV 1min 50Hz 条件下无闪络

冲击电压：      5kV标准雷电波

—寿命：

电寿命：带负荷（250V 5A）可靠动作及返回1000次；

机械寿命：不带负荷可靠动作及返回10000次。

—抗电磁干扰能力：符合电磁兼容有关试验标准的要求。

—继电保护及自动装置的返回系数：

对所有过量动作保护不小于0.9

对所有欠量动作保护大于1.1

二次电流整定范围：0～100A

—继电保护及自动装置的时间整定误差：

整定时间在0s～1s时，整定误差不超过±25ms，当整定时间大于1s时，整定误差不超过±5%。

5.2 额定参数：

—互感器二次侧：交流电压100V；电流1A；频率50Hz。

—电源电压：直流、交流220V，允许变化范围80%～110%。

#### 6  系统功能

6.1 数据采集和处理

数据采集和处理的范围，应包括模拟量、开关量、电能量以及来自其他智能装置的数据；对实时采集的模拟量应进行有效性检查和相应处理；对实时采集的开关量应进行消除接点抖动的滤波处理。

6.1.1 模拟量的采集

1）110kV进线三相电流、三相间电压、有功功率、无功功率；

2）110kV母线三相间电压、开口三角电压、频率；

3）110kV母联三相电流、三相间电压、有功功率、无功功率；

4）主变各侧三相电流、有功功率、无功功率、油温；

5）10kV馈线三相电流、有功功率、无功功率；

6）10kV母线三相电压、开口三角电压、频率；

7）10kV分段三相电流；

8）0.4kV变压器低压进线及母联三相电流；

9）0.4kV母线三相电压、频率；

10）直流母线电压、电流等。

6.1.2 状态量的采集。

1）所有断路器跳、合闸位置

2）所有隔离开关开、合位置。

3）所有接地开关开、合位置。

4）主变中性点接地开关开、合位置。

5）主变有载调压开关分接头位置。

6）断路器就地/远方控制开关位置。

7）10kV开关柜手车工作位置、试验位置

8）各元件主保护、后备保护动作信号；

9）预告报警信号(弹簧未拉紧等)；

10）110kV及10kV母线PT断线信号、母线绝缘检察信号等。

6.1.3 事故顺序记录（SOE）量 。

1）110kV进线3回，每回3个

断路器跳闸、主保护动作、后备保护动作

2）主变压器2台，每台4个

110kV侧断路器跳闸、10kV侧断路器跳闸、主保护动作、后备保护动作。

3）10kV各进出线每回3个

断路器跳闸、主保护动作、后备保护动作。

4）10kV母联3个

断路器跳闸、主保护动作、后备保护动作。

6.1.4 电能量的采集

1）综自系统范围内电能量采集为3回110kV进线及2台主变高压侧计量三相有功电能和三相无功电能；其中110kV进线配置主副电度表。设备采用当地电力部门认可的高精度智能数字电能表，精确等级为有功0.2s级，无功2级。以串行通信方式输入电能量采集终端并具有2个RS485通信接口，电能表应具备至少6个时段6种费率的计量功能。

2）所有10kV馈线在10kV开关柜上设开关柜智能测控装置，计量精度为0.2s级，并将电度数据上传至综合自动化监控系统。

6.2 数据库的建立与维护

建立实时数据库，存储并不断更新来自监控保护单元及通信接口的全部实时数据；建立历史数据库，存储并定期更新需要保存的历史数据和运行报表数据，存储时段不少于1a。历史数据库中的数据应能根据需要，方便地进行选择和组合，转储在光盘中，长期保存。

数据库仅在工程师站上进行在线维护，增加、减少、修改数据项，维护过程应具有容错性。但数据库应具备极高的安全性，所有经采集的数据均严禁进行修改和删除。应能离线地利用数据库管理程序进行数据库地生成，并具备合理地初始化数据的能力。

6.3 控制操作

6.3.1 控制的对象为：

1）所有110kV、10kV断路器

2）主变压器有载调压分接开关

3）所有110kV隔离开关、接地开关

4）主变110kV中性点接地开关

5）所有10kV开关柜手车、接地开关

6.3.2 控制方式

综自监控系统可以允许在站控层、间隔层和就地进行控制。控制级别由高到低顺序为：就地手动/间隔层/站控层，三个控制级别应相互闭锁，同一时刻只允许一级控制。当站控层停运时，不能影响综合保护装置的正常运行，应能在间隔层对断路器进行一对一操作。

6.4 防误闭锁

6.4.1 五防系统

110kV变电站配置1套微机五防系统，所有配电设备均应纳入五防系统，并为断路器、隔离开关、手车、接地开关等配置五防锁具。

微机防误闭锁采用一套一体化“五防”系统，一体化“五防”系统主要包含五防主机、五防软件、电脑钥匙、充电通信控制器、编码锁具等，实现面向全站设备的综合操作闭锁功能，并有出错报警和判断信息输出。

防误闭锁要求：

·每一操作应经防误闭锁软件判断，若发现错误，应闭锁该项操作并报警，输出提示条文。防误闭锁逻辑判断应在站控层和间隔层分别进行。

·具有操作权限及优先级管理。

·所有断路器的就地操作，采用电编码锁进行防误操作闭锁。

·计算机若发生硬件故障、软件飞逸，以及操作命令错误，均不应导致错误出口。

6.4.2 GIS设备闭锁

由公用测控装置提供用于串接在GIS电气设备操作回路中实现防误闭锁的输出接点。

6.5 报警处理

报警内容：设备状态异常、故障，测量值越限及自动化系统的软硬件、通信接口及网络故障等。报警信息应直观、醒目、规范，并伴有声、光、色效果。能区分事故信号和异常运行信号。

6.6 事件顺序记录及事故追忆

具有事件顺序记录（见SOE量采集）和事故追忆功能。事故追忆的范围为事故前1min到事故后2min的所有相关模拟量值，采样周期与实时系统采用周期一致。

6.7 画面生成（组态）及实时参数显示

系统应具有用户编辑、生成画面的能力，且方法简便。

画面显示的信息应全面。实时画面显示的内容包括：各级电气接线图及模拟量参数显示、交直流系统画面及模拟量显示、设备配置图、运行工况图，各种信息报告、操作票及各种运行报表等。

所有画面文字应采用中文，低层智能装置应是中文液晶多行显示。

6.8 在线计算和制表

具有在线计算和制表功能。包括以下内容：电气系统主要参数、性能计算及曲线显示，监控检测范围内的参量召唤显示和报警打印，管理必要的曲线显示和打印。报表的保存量应满足运行要求。

6.9 电能量处理

能对各种运行方式下采集的电能量进行处理和分时段统计计算。

6.10 远动功能

应具有与国家电力数据网连接的能力实现远动信息的直采直送，满足电网调度实时性、安全性和可靠性要求。

6.11 时钟同步

具有双北斗时钟信号接收装置，通过双北斗进行时钟校正。各间隔层子系统与双北斗标准时钟的误差应不大于1ms。

6.12 具有系统在线自诊断和自恢复功能。

6.13 与其他设备接口

应与交直流一体化电源系统、电度表、无功补偿装置、消弧线圈控制屏内的智能装置、PT微机消谐装置、六氟化硫气体泄漏监测报警装置、电能质量综合在线监测装置进行通信，上述各装置生产厂家向综自系统厂家提供通信规约，在实现上述接口时，应保证数据的一致性、功能的完整性。

6.14 运行管理

综自系统应根据电站运行要求，实现各种管理功能。管理功能包括：事故记录检索、模拟操作、运行记录及交接班记录等。管理功能应满足各种文档存储、检索、编辑、显示和打印的要求。

6.15 继电保护

保护装置应选用按照国家规定鉴定合格的产品。应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

6.15.1 110kV进线保护：

a、光纤差动保护：动作于跳闸。

b、三段式相间距离保护：动作于跳闸；

c、三段式零序电流方向保护：动作于跳闸；

d、过负荷保护：动作于信号；

保护装置应能与对侧装置相配合。

6.15.2 110kV母线保护：

母线保护装置应具有母线差动保护、母联充电保护（含两段过流、两段零序）、母联失灵（或死区）保护、复合电压闭锁等功能。

配置的母线保护装置最少能够接入10个连接元件，满足双母线接线要求

6.15.3 63MVA主变压器保护：

a、差动保护：动作于跳闸（主变各侧）；带CT断线报警和闭锁功能。

b、带方向的复合电压启动的过电流保护：主变高压侧、低压侧各装一套。低压侧的保护先以第一段时限跳相应母线分段断路器，再以第二段时限跳本侧断路器，最后以第三段时限跳主变各侧断路器；高压侧的保护带一段时限，跳主变各侧断路器。

c、主变中性点零序电流电压保护：包括用于中性点直接接地和经放电间隙接地的两套零序过电流保护，并设零序过电压保护。用于中性点直接接地运行的变压器的零序过电流保护带两个时限，以较短时限动作于跳110kV母线分段断路器，以较长时限动作于跳主变各侧断路器；用于经间隙接地的变压器的零序过电流保护和零序过电压保护，当变压器所连接的电力网失去接地中性点时，零序电流电压保护经0.3s~0.5s时限动作断开变压器各侧断路器。

d、过电流闭锁有载调压（高压侧后备保护装置应具有过流闭锁接点输出）。

e、过负荷保护：动作于信号，该保护安装在主变各侧；

f、本体瓦斯保护：轻瓦斯动作于信号，重瓦斯瞬时动作于跳闸（主变各侧）；

g、有载开关瓦斯保护：轻瓦斯动作于信号，重瓦斯瞬时动作于跳闸（主变各侧）；

h、温度保护：超高温动作于跳闸，高温动作于动作于信号；

i、油位保护：动作于信号；

j、压力释放保护：动作于跳闸（主变各侧，可切换、投退）。

6.15.4 消弧线圈装置保护：

a、瞬时电流速断保护：动作于跳闸。

b、过电流保护：动作于跳闸。

c、接地变低压侧零序过电流保护：动作于跳闸。

d、过负荷保护：动作于信号。

e、温度保护：超高温动作于跳闸，高温动作于动作于信号。

6.15.5 10kV馈线保护：

a、电流速断保护：动作于跳闸。

b、限时电流速断保护：动作于跳闸；

c、过电流保护：动作于跳闸；

d、过负荷保护：动作于信号；

6.15.6 10kV滤波馈线保护：

a、限时电流速断保护：动作于跳闸；

b、过电流保护：动作于跳闸；

c、过电压保护：动作于信号或跳闸；

d、低电压保护：动作于跳闸；

e、不平衡电压和不平衡电流保护：动作于信号和跳闸；

f、过负荷保护：动作于信号或跳闸；

6.15.7 10kV分段保护：

a、过流保护：动作于跳闸。

b、母线充电保护：动作于跳闸。

c、过负荷保护：动作于信号。

6.15.8 10kV系统单相接地保护：由专用的小电流接地选线装置完成，保护动作后动作于跳闸或发信号（可切换），并配置该保护跳闸回路输入连接片。

#### 7  自动装置及其他

7.1 110kV及10kV侧各设置1台快切装置，快切装置需满足以下动作逻辑。

能够自适应备进线和备母联两种运行方式。

快切装置的逻辑关系由综自厂家提出，经设计院审核后确定，但快切装置的设计应符合下列要求：

—保证在备用电源有压、工作回路断开后才投入工作回路。

—快切装置在工作母线低电压时延时启动，主变差动保护动作断路器跳闸后瞬时启动；备用电源无电压时、主变后备保护动作时应自动闭锁切换；快切装置应具有防止工作电源PT断线或其他原因引起误动作功能；检测工作段母线电流，作为闭锁判据。快切装置应具备两回进线互相备用的运行方式。

—手动、遥控断开工作回路时，不起动快切装置。110kV母线保护动作及主变后备保护动作时应闭锁备用电源自动投入装置。

—保证快切装置只动作一次，并具备2个动作联切出口。

—快切装置动作后，如切到故障上，必要时应使保护加速动作。

—监视切换条件是否满足，切换不成功应提示运行人员应采取补救措施。

—自动切换完成．监控系统应有确认信息。

—快切装置可通过软、硬连片（或切换开关）实现投/退。

7.2 110kV及10kV馈出线设三相一次重合闸，可通过软、硬连片（或切换开关）实现投/退，可选择检无压/不检定方式。

7.3 设置110kV电压切换装置及10kV母线PT自动/手动并列装置各1台。

7.4 故障录波装置：变电站配置微机故障录波装置，应满足供电公司对录波内容的要求。

7.4.1 故障录波装置对以下信息进行记录。

a、2台110kV主变压器：高、低压侧的三相电流、三相电压及零序电压，高压侧中性点零序电流；主变各侧断路器位置，高压侧隔离开关位置，低压侧手车位置，主变保护动作信号。

b、110kV进线及母联：三相电流、三相电压及零序电压；断路器位置，隔离开关位置，进线及母线保护动作信号。

c、220V直流母线：母线电压。

7.4.2 故障录波装置的性能要求。

a、录波通道容量：电压输入通道不少于10路，电流输入通道不少于20路，开关量输入通道不少于200路。

b、同步采样频率：10000Hz。

c、采样精度：模拟量16位A/D；额定参数下，实时测量稳态参数值的误差不超过±2%。

d、开关量事件分辨率：不大于1ms。

e、谐波分辨率：不小于18次。

7.5 为10kV两段母线配置低频低压减载功能，低频减载与低压减载各设6轮保护功能及1个特殊轮保护功能，当系统出现频率、电压异常时，装置分轮次跳开10kV出线开关，将用电负荷解列，以确保电力系统安全。

7.6配置电能质量在线监测装置。监测点设在110kV所有进线，装置能检测系统电压、电流、频率、三相不平衡度、谐波、闪变、间谐波、谐波功率等电能质量参数。电能质量监测信息可通过数据网通道上传至调度端。

7.7配置1套保护及故障信息远传系统子站。保护及故障信息远传系统子站应能与各继电保护装置和故障录波装置进行数据通信，收集各继电保护装置和故障录波装置的动作信号、运行状态信号，通过必要的分析软件，在站内对事故进行分析。站控层单独配置保护故障信息网，通过以太网通信方式与故障录波装置及保护装置进行通信。并能通过电力调度数据网、专用通信通道与调度端通信。

#### 8  综自测控保护装置的性能要求

8.1 装置应具有独立性、完整性、成套性。在成套装置内应含有被保护设备所必需的保护功能。应采用32位微处理器构成的全数字式继电保护系统，并应保证装置满足可靠性、灵敏性、选择性和速动性的要求。

8.2 保护装置应由标准化的组件构成。所有元器件必须经过严格的抗老化筛选，组件应便于更换，具有互换性，所有组件通过标准机箱组装在配线柜内。

8.3 保护装置的模块配置应合理。当装置出现单一硬件故障退出运行时，被保护设备应能允许继续运行。

8.4 保护装置中不同种类保护应具有方便投退的软压板，各保护软件在任何情况下都不得相互影响。

8.5 保护装置的系统软件应采用模块化结构，提供丰富灵活的手段对保护装置进行整定、监视与保护。

8.6 保护装置应具有必要的自动检测功能。当装置自检出元器件损坏时，应能发出装置异常信号，而装置不应误动。

8.7 保护装置应有独立的内部时钟，其误差每24h不应超过±5s，并应提供外部时钟同步接口。

8.8 保护装置应记录必要的信息(如故障波形数据)，并通过通信接口送出；且不应丢失信息。

8.9 应提供保护装置的直流电源监视，在失去电源时，应提供一对输出接点报警。

8.10 非电气量保护应具有出口跳闸回路及告警信号回路。

8.11 保护装置应留有适量的硬接点作信号输出。

#### 9  保护屏技术要求

9.1 保护屏机械结构和机械强度以及防护要求

9.1.1 保护屏包括所有安装在上面的成套设备或单个组件，皆应有足够的机械强度和正确的安装方式。保证柜（屏）在起吊、运输、存放和安装过程中不会损坏。

9.1.2 保护屏的机械结构应能防卫灰尘、虫和动物，应能抵御所规定的高温和低温，以及支架的振动，其防护等级为IP30。

9.1.3 为便于运行和维护，应利用标准化元件和组件。

9.1.4 保护屏应设前后门，门上应有玻璃窗，可观察内部设备的运行状况，开门时，设备不应误动。

9.1.5 保护屏底部应有安装孔。设备采用嵌入式或半嵌入式安装，并在后面接线。柜内设备的安排及端子排的布置应保证各套装置的独立性，在一套装置检修时不影响其他系统的正常运行。

9.2 保护屏接线的要求

9.2.1 保护屏内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃的，具有足够强度的绝缘铜导线，导线应无损伤，端头应采用压紧型的连接件，导线的两头都应有编号。投标方还应提供走线槽以便现场固定电缆及端子排的接线。保护屏内配线截面：电压、电流回路≥2.5mm²，计量回路≥4mm²。

9.2.2 每面柜应装有截面面积不小于100mm2的保护铜接地母排（直接固定）和抗干扰铜接地母排（带绝缘子）。所有柜的接地线与接地母线的连接应至少用两个螺钉。

9.2.3 端子排应有足够的绝缘水平。端子排应按单元分段，每段均应留有不少于10％的备用端子。每个端子上一般只接一根导线。电压回路端子应能接入截面为4mm2的导线，电流回路端子应能接入截面为4mm2的导线。

9.2.4 装置需经快速小开关接通直流电源。

9.3 保护屏的颜色：GSB05-1426-2001 77# GY09 冰灰 桔纹 。

9.4 保护屏外型尺寸（高×宽×深）：2260mm×800mm×600mm。

9.5 屏体型式：选用屏前设通明玻璃门、屏后设双门结构，门上应装锁。

9.6 设计附图

电气主接线图                    S1950-253.1-1

电气总平面布置图                S1950-253.1-2

继电保护及自动装置配置图        S1950-253.1-6

综自系统网络图                  S1950-253.1-7

### （二）综自系统供货范围

#### 1  集中组屏的单元

1.1 110kV进线保护屏------------------------------------------------------------------- 3面

（每面含线路光差保护装置1台，与对侧配套，对侧分别为许继（至峰峦220站）和南瑞继保（至博景上湖220站）设备（已安装完成）；线路测控装置1台），投标人需考虑接入费用。

110kV线路保护设备必须满足新疆哈密市峰峦及博景上湖220kV变电站110kV出线线路保护要求，并顺利通过国网验收。

1.2 主变压器保护屏 ------------------------------------------------------------------- 2面

（每面含主后一体保护装置2台，非电量保护装置1台，操作箱1台）

1.3 主变压器测控屏 ------------------------------------------------------------------- 2面

（每面含主变测控装置2台（含有载调压测控功能），主变本体测控装置1台，并留有2台数显温控仪及1台有载分接开关档位控制器的安装位置）

1.4 110kV分段保护测控屏------------------------------------------------------------- 1面

（含110kV母联保护装置1台、110kV母联测控装置1台）

1.5 110kV母线保护屏------------------------------------------------------------------- 1面

（含110kV母线差动保护装置1台，110kV电压切换装置1台）

1.6 快切屏--------------------------------------------------------------------------------- 1面

（含快切装置2台，10kVPT并列装置1台）

1.7 低频低压减载屏--------------------------------------------------------------------- 1面

（含低频低压减载装置1台）

1.8 公用测控屏--------------------------------------------------------------------------- 1面

（含公用测控装置2台，为其他110kV保护测控装置预留电压回路转接端子）

1.9 故障录波屏--------------------------------------------------------------------------- 1面

（含故障录波装置1台、打印机、键盘等）

1.10 电度表屏----------------------------------------------------------------------------- 2面

（共含电度表8块（三相四线，其中进线配主副电度表，主变高压侧分别配一块电度表），电能量采集终端1台，满足国网哈密公司计量要求，能够上传至哈密地调，并顺利通过国网验收。）

1.11 电能质量在线监测屏------------------------------------------------------------- 1面

（含电能质量在线监测装置1台）

1.12 同步时钟屏------------------------------------------------------------------------- 1面

（含双北斗对时装置2台）

1.13 继电保护故障信息子站屏-------------------------------------------------------- 1面

（含继电保护故障信息子站1套、24口交换机4台、防火墙1台。）

1.14 Ⅰ区远动通信屏------------------------------------------------------------------- 1面

（含Ⅰ区通信数据网关机兼图形图形网关机2台，通信通道避雷器1套）

1.15 Ⅰ区交换机屏--------------------------------------------------------------------- 1面

（含24口交换机10台（其中4台注明专门接入开关柜上安装的单元）；通信管理机（规约转换装置）1台，要求通信管理机满足站内通信需求，投标方确定具体数量）

1.16 Ⅱ区远动通信屏--------------------------------------------------------------------- 1面

（含Ⅱ区通信数据网关机1台，交换机2台，防火墙2台，通信管理机（规约转换装置）1台）

1.17 小母线（φ6紫铜棒，数量按需）

注：所有110kV保护装置均应配置电压切换回路。

#### 2  开关柜上安装的单元

2.1 10kV出线保护测控单元----------------------------------------------------------- 31台

2.2 10kV出线保护测控单元（带防越级跳闸功能）------------------------------ 4台

2.3 消弧线圈保护测控单元 ----------------------------------------------------------- 2台

2.4 滤波出线回路保护测控单元 ----------------------------------------------------- 2台

2.5 10kV母线分段保护测控单元 ---------------------------------------------------- 1台

#### 3  后台监控系统

3.1 监控主机兼工程师站-----------------------------------------------------------------1台

（双核主频3.2/内存8G/硬盘1T/双网卡/串并口/键盘/鼠标/音箱/27寸屏幕等）

3.2 监控主机兼操作员站-----------------------------------------------------------------1台

（双核主频3.2/内存8G/硬盘1T/双网卡/串并口/键盘/鼠标/音箱/27寸屏幕等）

3.3 综合应用服务器及辅助设备工作站-----------------------------------------------1台

（双核主频3.2/内存16G/硬盘512GB NVMe SSD + 2TB SATA HDD /双网卡/显卡GTX 1650，4G独显/串并口/键盘/鼠标/音箱/27寸屏幕等）

3.4 系统软件--------------------------------------------------------------------------------1套

3.5 激光打印机（A3/A4纸）-----------------------------------------------------------2台

3.6 工作台及座椅（8工位含桌椅）---------------------------------------------------1套

3.7 屏蔽双绞线及超五类网络通信线--------------------------------------------------按需

#### 4  五防系统

4.1 五防工作站-----------------------------------------------------------------------------1台

（双核主频3.2/内存8G/硬盘1T/双网卡/串并口/键盘/鼠标/27寸屏幕等）

4.2 电脑钥匙--------------------------------------------------------------------------------1台

4.3 五防锁具（配置满足当地电网要求，含检分锁、验电锁、充电器等）------1套

4.4 紧急解锁钥匙--------------------------------------------------------------------------1套

#### 5  备品备件

5.1 试验设备、备品备件-----------------------------------------------------------------1套

5.2 其他应配置的设备--------------------------------------------------------------------1套

注：在10kV开关柜就地安装的保护测控装置，应能够采用硬接线的方式控制电动底盘车和电动接地开关。

（三）综自系统厂家工作及其他

#### 1  厂家工作

1.1 负责本系统各单元的原理设计、系统集成、组屏等；分散安装在开关柜内的装置，由厂家负责编制开关柜原理图、端子排图。

1.2 负责编制本系统各屏柜的原理图、端子排图，并负责本系统内各屏保护监控单元之间的连接及高压柜内更换增加设备的连接。

1.3 负责本系统与其他各系统通信口的协调。

1.4 及时向设计院及甲方提出需要由外部提供的电源、信号、出口等参数。

1.5 及时向设计院提供技术资料，派专人负责与设计院的技术联系，以便及时核对、沟通情况。

1.6 提供全套技术文件，包括图纸、技术说明书、使用说明书、软件、通信规约等；技术文件除纸媒图纸、说明书外，还应提供电子文档，图纸电子文档应为AutoCAD 2008版文件，说明书电子文档应为Word文件。

1.7 提出本系统接地技术要求及方法。

1.8 提供本系统的电源要求、环境要求。

1.9 提出厂家认为有助于提高系统性能的建议和替代方案。

1.10 以各保护屏、开关柜的端子排为界，端子排及以内部分由厂家负责设计。

1.11 综自系统内部及综自与其他系统、设备的通信由综自厂家提供通信管理机、通信线缆等，并负责通信线缆的敷设、接线、调试。

#### 2  其他问题

2.1 本技术条件仅是对综自系统有关技术方面的要求，其他如备品备件、专用工具、现场服务、验收和试验、运输及包装、技术资料、培训、交货时间、所引用的技术标准等均未在本技术条件内详细论述，需方应在供货合同或其他文件中详细阐述。

2.2 在投标过程中，凡与本技术规范书有差异者，无论差异大小，均应说明。

2.3 附图是为方便招标单位全面了解本系统的要求制作的，不能含盖本技术条件的全部内容，若附图所示内容与本技术条件有冲突或遗漏，应以本技术规范书为准。厂家也可提出补充内容，以进一步提高本系统的性能。

2.4 厂家中标后一周内，应将本综自系统的有关资料提交设计院，以便开展施工图设计。

2.5 设计院收到厂家图纸十个工作日内对厂家图纸进行审核，目的是审核图纸是否满足设计和技术规范书的要求，设计院提出修改意见，厂家应针对问题认真地进行技术澄清和答疑，必要时召开技术联络会，对有关问题达成一致后形成会议纪要，厂家依此修改图纸。在对所有问题确认无误后，由需方和设计院联合签署允许厂家生产单，厂家进行生产，设计院进行施工图设计。

2.6 由于各种原因导致继电保护发生变化时，中标厂家应本着为工程负责的态度及时更换保护单元。

2.7 未尽事宜由设计院、需方、供方本着为工程负责的原则友好协商确定。

### （四）交直流一体化电源系统（南瑞继保、许继电气原厂同等及以上设备）

#### 1  技术参数

投标方应认真逐项填写标准技术参数表（见表1）中参数保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动要求值。技术参数见表1。

表1          110kV变电站智能一体化电源系统标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电单元 | 交流输入电压 | V | 380±15% |  |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 50±5% |  |
| 3 |  | 输入功率因数 |  | ≥0.90 |  |
| 4 |  | 直流电压调节范围(220VDC系统) | V | 198～260 |  |
| 5 |  | 稳流精度 |  | ≤±1% |  |
| 6 |  | 稳压精度 |  | ≤±0.5% |  |
| 7 |  | 纹波系数 |  | ≤±0.5% |  |
| 8 |  | 效率 |  | ≥90% |  |
| 9 |  | 噪声（距离装置1m处） | dB | ＜55 |  |
| 10 |  | *高频充电模块并联工作时输出电流不均衡度 |  | ＜±5% |  |
| 11 |  | 蓄电池寿命 | 年 | ≥12 |  |
| 12 |  | 输入直流电压 （220VDC系统） | V | 198～300 |  |
| 13 |  | 输出电压调节范围 | V | 48±10% |  |
| 14 |  | 稳压精度 |  | ≤±1% |  |
| 15 |  | 输出负载动态响应 |  | ＜5% |  |
| 16 |  | 浪涌电流 |  | ＜150% |  |
| 17 |  | 温度系数 |  | ≤0.02%/℃ |  |
| 18 |  | 输出杂音电压 | mV | ≤2 |  |
| 19 |  | *设备的平均无故障时间 | h | ≥30000 |  |
| 20 |  | 效率 |  | ≥90% |  |
| 21 | ATS | 额定电压 | V | 380/220 |  |
| 22 |  | 频率 | Hz | 50 |  |
| 23 |  | 相数 |  | 三相 |  |
| 24 |  | 中性点接地方式 |  | 直接接地 |  |
| 25 | 不间断电源主机 | 输入交流电压幅值 | V | 二路 220±10% |  |
| 26 |  | 输入交流电压频率 | Hz | 50±5% |  |
| 27 |  | 输出电压调节范围 | V | 220V±3% |  |
| 28 |  | 输出波形 |  | 正弦波 |  |
| 29 |  | 效率 |  | ≥90％ |  |
| 30 |  | 输出电压精度（稳态） | V | 220V±3% |  |
| 31 |  | 输出电压精度（动态） | V | 负荷以0%～100%变化，其偏差值小于±5%， 恢复时间小于20ms |  |
| 32 |  | 输出频率精度 | Hz | 50Hz±0.5% |  |
| 33 |  | 同步范围 | Hz | 50Hz±2% |  |
| 34 |  | *同步速度 | Hz/ sec | ≤1Hz/s |  |
| 35 |  | 谐波失真 |  | 总谐波含量≤3％ |  |
| 36 |  | 负载功率因数范围 |  | 0.9（超前），-0.7（滞后） |  |
| 37 |  | 过载能力 |  | 125%额定值时可维持10min,150%额定值时可维持1min |  |
| 38 |  | 单机平均无故障时间（MTBF） | h | ＞100000 |  |
| 39 |  | 备用电源切换时间 | ms | ≤0 |  |
| 40 |  | *静态开关切换时间 | ms | ≤4 |  |

注1：参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求，将被视为实质性不符合技术规格书要求。

#### 2  供货范围

2.1 供货范围一览表（见表3）

2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货(见表2)

表2               必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单 位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 |  | 只 | 4 |  |
| 2 | ··· |  |  |  |  |
| 3 | ··· |  |  |  |  |

表3    供货范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标人要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号、规格、性能参数 | 数量 | 型号、规格、性能参数 | 数量 |
| 一 | 交流电源 | 套 | 每套含： | 1 |  |  |
| 1 | 交流进线柜 | 面 | 屏柜容量 2×200 kVA。 ATS 模块或同等产品模块 2 套 ATS 模块额定电流 400 A。 进线断路器额定电流 400 A，数量 4 个。 交流进线监控模块 1 套。 防雷模块等级 B 级，数量 2 个。 数字电压表（三相，0.5 级） 2 个。 数字电流表（单相，0.5 级） 6 个。 三相四线全电子多功能电能表： 数量 2 块； 精度 0.5S 级；品牌 ； 交流馈线断路器额定运行分段能力 10 kA。 ATS 监控模块 2 套。 柜体尺寸：2260×800×600（高×宽×深） ； | 2 |  |  |
| 2 | 交流馈电柜 |  | 交流馈线断路器额定运行分断能力 10 kA。 交流馈线断路器分别为： 80 A 3 P 4 个； 63 A 3 P 2 个； 50 A 3 P 11 个； 40 A 3 P 1 个； 32 A 3 P 6 个； 25 A 3 P 5 个； 20 A 3 P 15 个； 16 A 3 P 6 个； 32 A 2 P 26 个； 16 A 2 P 22 个； 10 A 2 P 2 个； 交流馈线监控模块 2 套。 交流馈线断路器额定运行分段能力10kA。 柜体尺寸：2260×800×600（高×宽×深） ； | 2 |  |  |
| 二 | 充电单元 | 套 | 每套含： | 1 |  |  |
| 1 | 充电柜 | 面 | 交流输入电压 380 V 直流系统额定电压 220 V 高频开关电源模块： 20A 充电模块 2×6 台 直流监控模块 2 套 柜体尺寸：2260×800×600（高×宽×深） ； | 2 |  |  |
| 2 | 直流馈线柜 | 面 | 220V直流馈线空气开关 25 A 6 个 32 A 168 个 40 A 6 个 直流馈线监控模块 2 套 交流馈线断路器额定运行分段能力7.5kA。 柜体尺寸：2260×800×600（高×宽×深） ； | 2 |  |  |
| 3 | 直流联络柜 | 面 | 柜体尺寸：2260×800×600（高×宽×深） | 1 |  |  |
| 三 | 通信电源 | 套 | 每套含： | 1 |  |  |
| 1 | 通信电源柜 | 套 | 直流220V输入、直流48V输出。 通信电源2套，每套含：30A通讯电源模块 4 个 防雷模块等级 c 级，数量 2 只 通信电源监控模块 1 套 48V馈线空气开关 10 A 10 个 20 A 10 个 40 A 10 个 63 A 3 个 馈线检测模块 1 套 柜体尺寸：2260×600×600（高×宽×深） ； | 1 |  |  |
| 四 | 不间断电源 | 套 | 每套含： | 1 |  |  |
| 1 | UPS电源屏 | 面 | 不间断电源容量2台10 kVA 不间断电源主机数量 2 台 输出额定电压AC220V，50Hz 输入额定电压交流 380 V，50Hz 输入额定电压直流 220 V 柜体尺寸：2260×800×600（高×宽×深） ； | 1 |  |  |
| 2 | 交流输入断路器 | 只 | 额定电流20A | 4 |  |  |
| 3 | 直流输入断路器 | 个 | 额定电流50A | 2 |  |  |
| 4 | 手动旁路断路器 | 个 | 额定电流50A | 2 |  |  |
| 5 | 总馈出断路器 | 只 | 额定电流50A | 2 |  |  |
| 6 | 馈线断路器 | 只 | 额定电流16A | 11 |  |  |
| 7 | 馈线断路器 | 只 | 额定电流10A | 5 |  |  |
| 五 | 蓄电池组 | 组 | 每组含： | 2 |  |  |
| 1 | 蓄电池及电池柜 | 面 | 蓄电池单体电压 2 V 蓄电池 104 只（2只见备品备件） 蓄电池容量 200 Ah 蓄电池管理单元 1 套 柜体尺寸：2260×800×600（高×宽×深） ； 端子排及相关附件 | 2 |  |  |
| 六 | 通信管理模块 | 套 | 安装在不间断电源柜上 | 1 |  |  |
| 七 | 试验电源屏 | 面 |  | 1 |  |  |

注：（1）本规范书范本组屏方式仅供参考，实际使用时，可根据具体工程调整组屏方案；屏体颜色：GSB05-1426-2001 77# GY09 冰灰 桔纹 。

（2）通信电源部分可单独组屏，亦可放在直流充电柜或直流馈电柜。

（3）供货范围一览表中的断路器、双电源ATS开关推荐采用施耐德、ABB或同等品牌产品，蓄电池推荐采用海志电池。

#### 3  技术标准

在交直流一体化电源生产、设计中依据标准如下：

DL/T 781-2001     《电力用高频开关整流模块》

DL/T 5044-2004    《电力工程直流系统设计技术规程》

DL/T 637-1997     《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》

DL/T 1074-2007    《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》

GB/T 17478-2004   《低压直流电源设备的性能特性》

GB50054-2011     《低压配电设计规范》

#### 4  技术文件及资料提供

4.1 投标方应在订货前向招标方提供一般性资料如：鉴定证书、报价书、典型说明书、屏布置图、系统原理图、安装图和主要技术参数。

4.2 在收到中标通知书20天内，投标方应向业主提供下列技术文件2份以供确认。 (含一套电子版CADR2000图纸)

4.2.1 电气原理图：包括装置原理框图、系统接线图、内部接线图和端子排等。

4.2.2 基础尺寸图：屏柜尺寸、基 础螺栓的位置和尺寸等。

4.2.3 屏柜布置图：外型尺寸、设备布置、设备型号、屏柜正面布置、背面布置及屏柜重量。

4.2.4 权威部门提供的有效型式、试验报告和主管部门提供的同类产品鉴定证书。

4.3 设备开箱资料：除了4.2项所述图纸资料外，还包括安装、运行、维护、调试的说明书、部件清单等资料。

4.4 根据工程需要，可召开设计联络会或以其他形式解决设计制造中的问题。

#### 5  设计附图

交直流一体化电源系统                     S1950-253.1-8

### （五）火灾自动报警系统（海湾、松江科技、博世安防同等及以上设备，并要求全矿选择同一厂家火灾报警系统）

#### 1  技术要求

1.1 配置原则

1.1.1 110kV变电站配置一套火灾自动报警系统，火灾自动报警系统设备包括：火灾报警控制器、探测器、输入输出模块、声光报警器、手动报警按钮等。

1.1.2 火灾自动报警系统应取得当地消防部门认证，并配合验收。

1.1.3 火灾探测区域应按独立房（套）间划分。110kV变电站探测区域有：各级电压等级配电装置室、油浸式变压器室、消弧线圈室、电缆隧道等。

1.1.4 根据所探测区域的不同，配置不同类型和原理的探测器。

1.1.5 火灾报警控制器设置在现有配电楼值班室内内，当火灾发生时，火灾报警控制器可及时发出声光报警信号，显示发生火警的地点。

1.2 技术要求

1.2.1 火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发方式。

1.2.2 火灾报警控制器的容量和每一总线回路所连接的火灾探测器和控制模块或信号模块的地址编码总数应按变电站最终规模考虑应留有一定余量。

1.2.3 火灾自动报警系统设备，应采用经国家有关产品质量监督检查单位检验合格的产品。

1.2.4 火灾自动报警系统可设置消防联动控制设备，与站内防烟和排烟风机等连锁。

1.2.5 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的位置。

1.2.6 火灾报警控制器应预留3个标准通信接口，能够与工业场地火灾报警系统、变电站综自系统、疏散照明控制器进行通信。

1.2.7 火灾自动报警系统信号传输采用总线制。

1.2.8 火灾报警控制器接入AC220V电源，内设蓄电池作为备用电源，容量满足交流电源停电2h本系统用电。

1.2.9 对疏散照明及疏散指示灯具进行控制。

1.2.10 能够接入条湖一号矿井总的火灾报警控制主机。

#### 2  供货范围

2.1 一般要求

2.1.1 投标方的工作范围

投标方需提供满足技术规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，包括控制系统设计、组态和现场调试。并达到本规范书所要求的性能指标。投标方的工作范围包括(但不限于)下列内容：

a、按照变电站环境要求和使用条件，根据本技术规范书的规定和适用的工业标准以及设计单位提供的有关图纸和资料，负责火灾自动报警及消防控制系统制造、检查、试验、供货、运输、指导安装、调试直至交付使用，验收合格，并确保系统正确可靠和有效地运行。

b、提供构成火灾检测报警及消防控制系统所必须的全部硬件（包括备品备件、专用工具等）及其相关软件。

c、投标方应积极与安装单位等供应厂商配合，完成接口工作。

d、按照合同规定的进度要求，按时发运。

e、提供必须的图纸资料和技术文件，其质量、份数及资料提交进度必须满足工程进度要求，投标方提交的图纸至少包括（但不限于此）：

	系统组态图及设计说明。

	控制原理的接线图。

	系统总配置图、布线图。

	I/O清单。

	探头、中继器、手动报警器等系统中所有设备的端子接线图。

	机柜及箱、盘的盘面、盘内布置图、盘内接线图及端子排出线图。

	手动操作系统的布置图、原理图、接线图，并提供详细的功能说明。

	系统中所有设备的安装要求、外型尺寸、详细样本及说明书。

	设备材料清册、电缆清册。

	设备样本。

f、全面负责系统安装指导。

g、负责系统软件的编程和调试，并达到本规范书的全部功能要求。

2.1.2 本规范书件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

2.1.3 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

2.1.4 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

2.1.5 提供随机备品备件和3年运行所需的备品备件，并在投标书中给出具体清单。

2.1.6 提供所供设备中的进口件清单。

2.2 供货范围

2.2.1 供货范围界限划分

a、全部软硬件设备。

b、实现所供系统与变电站综合自动化系统以及上级火灾报警系统的通信。

2.2.2 设备范围

投标方按此表格形式提供清单（投标方根据变电站平面布置图进行报价，最终探测器以及模块数量需以施工图为准）：

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警主机 | 500点（联动型） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能光电感烟探测器 |  | 个 | 按需 |  |  |  |
| 3 | 线性光束感烟探测器 |  | 个 | 按需 |  |  |  |
| 4 | 缆式线型定温探测器 |  | 个 | 按需 |  |  |  |
| 5 | 感烟感温探测器 |  | 个 | 按需 |  |  |  |
| 6 | 消火栓按钮 |  | 个 | 按需 |  |  |  |
| 7 | 输入输出模块 |  | 个 | 按需 |  |  |  |
| 8 | 带手动报警按钮的火灾电话插孔 |  | 个 | 按需 |  |  |  |
| 9 | 火灾声光报警器 |  | 个 | 按需 |  |  |  |
| 10 | 手动/自动转换开关 |  | 个 | 按需 |  |  |  |
| 11 | 喷洒指示灯 |  | 个 | 按需 |  |  |  |
| 12 | 输入输出模块 |  | 个 | 按需 |  |  |  |
| 13 | 总线隔离器 |  | 个 | 按需 |  |  |  |
| 14 | 空气采样式感烟火灾探测器 |  | 个 | 按需 |  |  |  |
| 15 | 定温式测温电缆 |  | m | 按需 |  |  |  |
| 16 | 模块箱 |  | 个 | 按需 |  |  |  |

专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要软件清单

| 序号 | 名称 | 用途 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3 备品备件

2.3.1 投标方应保证备品备件长期稳定供货。对主要设备或与主设备功能相同并接插兼容的替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备退出市场后五年（二者之中取时间长的一种），且备品备件价格不高于市场公开报价的70%。当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。

2.3.2 投标方应对所供设备进行在线联调、现场可利用率测试以及三年运行和维护所必需的备品备件提出建议和报价。

2.3.3 投标书中应列出推荐的备品备件清单，并有详细的说明，以便招标方了解这些备品备件用于哪些具体项目上。

2.3.4 投标方提供备品备件的保管资料，如存放期限、是否需干燥剂等。

2.3.5 所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前都应进行测试，以保证在系统中正常运行。

2.3.6 每一种类的模件，至少应有10％（至少一块模件）的随机备品备件。

2.3.7 商业运行前损坏的模件或设备由投标方无偿提供，且不计入随机备品备件。

2.3.8 投标方应分别列出易耗品、随机备品备件、三年运行和维护必需备品备件清单及软件清单。

### （六）SF6监测子系统（常州顺创、江苏久创、齐丰科技同等及以上设备）

#### 1  总则

1.1 投标方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下：

GB/T17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》

DL 408-1991     《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》

JJF 1263-2010    《六氟化硫检测报警仪校准规范》

上述标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。以上标准均执行现行有效最新版本。标准之间有矛盾时，按技术要求较高的标准执行。

1.2 投标方应获得ISO9000（GB/T19000）资格认证书或具备等同质量认证证书，必须已经生产不低于本技术规范的设备20台以上、在110kV以上变电站成功的应用经验；并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有符合国家或行业规定的鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品，必须经过挂网试运行，并通过产品鉴定。

#### 2  技术要求

2.1系统技术性能

2.1.1 具有SF6气体浓度超标检测和显示功能，轮询检测、显示开关室内各气体探测单元（传感器）处SF6浓度，当浓度超过1000ppm时（可设置），必须显示提示“异常”。

2.1.2 具有氧气浓度检测和显示功能，轮询检测、显示开关室内各气体探测单元处的氧气浓度，当浓度≤18.0%，显示能提示。

2.1.3 具有SF6和氧气浓度控制功能，SF6气体浓度超过或氧气浓度低于设置值时，控制风机启动通风，直到SF6和氧气浓度恢复正常后应继续通风15min。

2.1.4 具有探测单元通信状况显示功能，轮询检测、显示开关室内各探测单元与主机通信状况，如果发生通信故障，应显示提示。

2.1.5 具有定时通风功能，以保证开关室每天都能按需要通风。

2.1.6 具有强制通风功能，风机在停止状态时，可以在系统中控制进行强制通风15min；风机在开机状态时，可以在系统中强制关闭风机，并在显示屏上显示风机当前运行状态。

2.1.7 具有温度、湿度检测和显示，系统可以测量并显示当前开关室内的温度和湿度。

2.1.8 具有语音提示功能，并具有该功能的开启和关闭以及音量调整功能。

2.1.9 具有笛音报警功能，并具有该功能的打开和关闭功能，会在环境SF6或者氧气浓度超限时发出告警提示。

2.1.10 具有人体红外感应功能，当工作人员进出监测的配电室时，通过人体红外探测器在主机周围10m之内感应工作人员的进出情况，同时系统能够自动提示环境的安全状况。

2.1.11 具有数据自动存储功能，能够存储历史数据，并且在掉电情况下，数据能够不丢失。

2.1.12 具有历史数据查询功能，可以通过菜单进入系统界面，查询历次报警数据和360天的连续监测数据。

2.1.13 探测单元的SF6传感器采用热裂解传感器，保证计量、测量的准确性且稳定可靠。

2.1.14 探测单元的O2传感器采用知名品牌传感器，保证使用寿命10a以上。

2.1.15 探测单元的数量依据监测室内面积决定，并均匀合理布置。室内面积与探测单元数量（个）的比值不大于35。（除买方特别要求外）

2.1.16 整个系统纳入变电站智能辅助控制系统范围内，采用应具有标准通信接口，具有与变电站综合自动化系统通信的能力。

2.1.17 采用蓝色液晶触摸屏，提供人性化的人机交互界面。

2.1.18 提供的各电缆线路必须为国标导线，且铺设整齐，能承受一定外力。

2.2主要技术指标

2.2.1 SF6浓度测量范围：0～2000ppmv

超限报警点：默认850ppm（可设置范围：100ppm至2000ppm）

2.2.2 SF6浓度检测精度：＜3%FS （FS表示最大显示值，满量程2000ppm）

重复性误差：<5%FS

零点漂移：<5%FS

量程漂移：<5%FS

2.2.3 氧气含量检测范围：1-99%，缺氧报警点：18%（可设置范围：15.0-18.5%），低于18%时报警输出接点闭合

2.2.4 氧气含量检测精度：＜1%FS

2.2.5 温度检测范围：-10～+60℃

温度检测精度：±0.5℃；显示精度：0.1℃

2.2.6 湿度检测范围：10-99%RH

湿度检测精度：±0.5%RH；显示精度：±0.1%RH

2.2.7 电源：AC 165-260V 50Hz

2.2.8 SF6气体泄漏监测：>1000ppm时，风机输出接点闭合。风机控制触点功率：AC220V/5A。风机控制触点数量：不少于8个。

2.2.9 主机：安装方式为墙面壁挂式；

2.2.10 SF6和氧气、温湿度探测单元外型尺寸不大于：190×110×50（mm）。

2.2.11 风机启动：氧气含量低于或SF6浓度高于设置值时，自动启动风机直到SF6和氧气含量都恢复正常后再通风15min；也可自由设定风机启停时间；还可手动强制启动风机。

2.2.12 人体红外自动感应：当工作人员接近主机周围5m内，主机自动语音提示环境安全状况，同时显示器显示当前监测信息。

2.2.13 通信：具有RS-485通讯接口与变电站综合自动化系统相连，实现与上位机的通讯。

2.2.14 功耗：主机<25VA； 传感器模块<6VA

2.2.15 报警继电器触点功率：AC220V/7A

2.2.16 绝缘性能：外壳与电源间 >20MΩ

2.2.17 抗电强度：外壳与电源间 >2000V

2.2.18 电磁兼容特性：快速瞬变脉冲群GB/T17626.4  3级雷击（浪涌）；GB/T17626.5　3级

#### 3  包装、运输、贮存

3.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护,确保其不受污损。

3.2 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失、损坏或被盗。

3.3 在包装箱外应标明买方的订货号、发货号。

3.4 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

3.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

3.6 产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

3.7 随产品提供的技术资料应完整无缺。

装箱资料应包括：设备清单，出厂合格证，说明书，检验报告。

使用说明书、技术说明书以及配套产品资料等各3份，提供AUTOCAD光盘。

#### 4  供货范围

4.1 一般要求

4.1.1 投标方的工作范围

投标方需提供满足技术规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，包括控制系统设计、组态和现场调试。并达到本规范书所要求的性能指标。投标方的工作范围包括(但不限于)下列内容：

a、按照变电站环境要求和使用条件，根据本技术规范书的规定和适用的工业标准以及设计单位提供的有关图纸和资料，负责火灾自动报警及消防控制系统制造、检查、试验、供货、运输、指导安装、调试直至交付使用，验收合格，并确保系统正确可靠和有效地运行。

b、提供构成火灾检测报警及消防控制系统所必须的全部硬件（包括备品备件、专用工具等）及其相关软件。

c、投标方应积极与安装单位等供应厂商配合，完成接口工作。

d、按照合同规定的进度要求，按时发运。

e、提供必须的图纸资料和技术文件，其质量、份数及资料提交进度必须满足工程进度要求，投标方提交的图纸至少包括（但不限于此）：

	系统组态图及设计说明。

	控制原理的接线图。

	系统总配置图、布线图。

	I/O清单。

	探头、中继器、手动报警器等系统中所有设备的端子接线图。

	机柜及箱、盘的盘面、盘内布置图、盘内接线图及端子排出线图。

	手动操作系统的布置图、原理图、接线图，并提供详细的功能说明。

	系统中所有设备的安装要求、外型尺寸、详细样本及说明书。

	设备材料清册、电缆清册。

	设备样本。

f、全面负责系统安装指导。

g、负责系统软件的编程和调试，并达到本规范书的全部功能要求。

4.1.2 本规范书件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

4.1.3 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

4.1.4 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

4.1.5 提供随机备品备件和3年运行所需的备品备件，并在投标书中给出具体清单。

4.1.6 提供所供设备中的进口件清单。

4.2 供货范围

4.2.1 供货范围界限划分

a、全部软硬件设备。

b、实现所供系统与变电站综合自动化系统的通信。

4.2.2 设备范围

投标方需提供满足技术规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，包括控制系统设计、组态和现场调试。投标方按此表格形式提供清单：

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测报警主机 | 分合电流：6A | 台 | 1 |  |  | 起动/停止DO分别设置 |
| 2 | SF6及氧气探测器 |  | 个 | 12 |  |  | 具有SF6和氧气探测功能 |
| 3 | 声光报警器 |  | 个 | 2 |  |  |  |

### （七）视频监控（海康威视、大华技术、科达科技同等及以上设备）、智能巡检机器人系统（齐丰科技、南京天创、江苏天弘同等及以上设备）

#### 1  技术要求

1.1 视频监控系统

为保证变电站安全运行，提高变电站的运行管理水平，为新建的配电楼配置一套视频监控系统，并纳入变电站智能辅助控制系统范围内。

视频监控及安防系统设备包括视频服务器、终端监视器、多画面分割器、摄像机、云台、防护罩、编码器等。其中视频服务器等后台设备按全站最终规模配置、并留有远方监视的接口。就地摄像头按本期建设规模配置。

1.1.1 功能要求

1）实现对变电站主要电气设备、建筑物及周边环境进行全天候的图像监视，满足生产运行对安全巡视的要求。

2）利用安装在监视目标区域的摄像机，对变电站内主设备进行全方位监视。

3）监视变电站内110kV配电室、10kV配电室、主变压器室、SVG室、FC室、消弧室、二次设备室、控制室、户外等；

4）视频监视系统能在远方监控中心实现画面切换；

5）具有本地预览、录像、回放功能；

6）可实现与变电站综合自动化系统顺畅连接，并与之时间同步。

1.1.2 系统设计

1）考虑到“无人值守”变电站的需求、网络环境等诸多因素，核心设备应具备高可靠性。

2）本系统在二次设备室内设网络视频服务器及监控主机柜，实时监视就地设备状态和回放设备历史运行状态录像，与变电站综合自动化系统相连。

3）系统设置视频监控点22个，并为后期工程预留15个摄像机接口。

室外球型摄像机应配置有效的防雨（雪）除霜（冰）设施，可带加热器和风扇，自动加热、自动排风，云台可以上下左右的转动，镜头可以拉远、拉近，可以大范围地监控场区。

室内安装相应的固定摄像机，对重点设备、重点部位部位进行观察。

110kV变电站视频监控系统配置一览表

| 序号 | 安装地点 | 摄像头类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV配电室 | 固定式网络摄像机 | 2台 |
| 2 | 10kV配电室 | 固定式网络摄像机 | 2台 |
| 3 | 主变室 | 固定式网络摄像机 | 4台 |
| 4 | SVG室 | 固定式网络摄像机 | 1台 |
| 5 | FC室 | 固定式网络摄像机 | 2台 |
| 6 | 消弧室 | 固定式网络摄像机 | 1台 |
| 7 | 室外全景 | 室外球形网络摄像机 | 5台 |
| 8 | 二次设备室 | 室内球形网络摄像机 | 2台 |
| 9 | 控制室 | 室内球形网络摄像机 | 1台 |
| 10 | 室内走廊 | 固定式网络摄像机 | 2台 |

4）变电站通过网络视频服务器将视频、音频、报警等信号接入网络。网络视频服务器将收集到的模拟视频信号进行编码，根据系统要求实现本地录像，同时将视音频数据在网络上共享，以便监控中心及相关管理人员通过网络实时监视和回放。

5）本系统设置定时切换、分组切换、报警切换以及自动切换等多种查看方式，如有报警发生能够马上切换到该监控点在监视器输出；可访问前端录像并进行回放，可对前端摄像机云台、镜头、灯光等进行控制，并可对设备进行设置操作。

6）当任意一个监控点触发报警信号时，系统自动将报警前后一段时间(具体长度可设置)的视频录像并可通过USB接口下载或上传，供备案和日后查询使用。

1.2.3 功能及性能指标

1）本系统的核心设备采用纯嵌入式设备，组建成全数字化监控及报警系统，多种方式实现实时监视、回放视频。

2）允许变电站或矿井调度中心控制变电站的云台、镜头等监控设备；也可以按照事先软件设置的联动策略，对变电站报警触发执行一系列的控制程序。

对于受控的前端设备，包括云台、镜头、灯光等，按照事先软件设置，在控制完成后的可设定的时间段后恢复到默认状态。

3）视频上传及录像功能。

4）变电站远程图像监控系统的报警种类为安防报警。

5）管理功能

变电站图像监控系统的系统管理功能包括历史图像管理、安全管理、日志管理等。

a、历史图像管理

系统可检索回放任一摄像头的历史图像及报警录像，可按时间、地点、摄像机、报警事件等要素进行检索，使用户可以迅速地查找到需要的录像资料。

回放有逐帧、慢放、常速、快速及放大/缩小等多种方式，并可以将任意一幅回放图像存放成JPEG或BMP格式的图像，供数据交换使用或打印输出。

b、安全管理

本系统应采取多种安全措施保证系统的正常运行及相关信息的保密性（如采用先进的数字水印加密技术等）保证录像数据不被窜改。当系统发出磁盘容量空间报警，或者用户有重要的监控录像需要备份时，可以使用系统的备份功能，将所需的监控录像资料转储至其他指定的存贮介质。系统支持如可擦写光驱、外接磁盘阵列等可以热插拔的存贮设备，用户无需中断系统的工作就可以完成备份操作。

c、日志管理

系统对每个重要的操作和事件都应设详细的日志记录。日志可分为报警日志、录像日志及用户操作日志。日志记录仅供拥有系统管理员级权限的用户查看，以保证系统的安全性。系统的核心硬件设备采用目前最新的闪存技术来保存系统参数，保证设备掉电不会丢失数据。系统可方便进行升级。

1.2.4 固定式网络摄像机

a、支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，6种属性8种表情

b、支持安全帽检测，工作服检测，工装属性检测，单人作业检测，无人作业检测

c、支持30倍光学变倍，16倍数字变倍

d、采用200万像素1/1.8寸CMOS 传感器

e、支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，

f、内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀

g、支持1路音频输入和1路音频输出

h、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

i、支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护

1.2.5 室外球形网络摄像机

a、支持区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集多种行为检测

b、支持手动跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪

c、支持雨刷功能

d、支持40倍光学变倍，16倍数字变倍

e、采用200万像素1/2.8英寸CMOS传感器

f、支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）

g、支持H.265编码，实现超低码流传输

h、内置250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

i、支持1路音频输入和1路音频输出

j、内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能

k、支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护

l、支持AC24V±25%宽电压输入

1.2.6 室外球形网络摄像机

a、支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，6种属性8种表情

b、支持安全帽检测，工作服检测，工装属性检测，单人作业检测，无人作业检测

c、支持30倍光学变倍，16倍数字变倍

d、采用200万像素1/1.8寸CMOS 传感器

e、支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，

f、内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀

g、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

h、支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护

1.2.7 硬盘录像机

a、4U标准机架式机箱

b、出厂默认带双电源

c、2个HDMI，1个VGA

d、24盘位，最高支持12T硬盘，支持硬盘热插拔

e、4个千兆网口，1个USB2.0接口，2个USB3.0接口，1个eSATA接口

f、支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘

g、报警16进8出

h、选配扩展板可增加的接口：报警32进16出/4个千兆光口/8个RS-485串行接口

i、输入带宽：512M

j、128路H.265、H.264混合接入

k、最大支持20×1080P解码

l、支持H.265、H.264、SVAC混合解码

m、平台对接协议：/GB28181/SDK

1.3 变电站智能巡视系统

为10kV配电室配置1台轨道式智能巡检机器人，具有视频监控、红外测温、噪音监测等功能，可以与巡视主机实现实时通信，可实现定时巡检、定点巡检、遥控巡检等多种巡检方式。配置巡视主机及工作站，接收视频监控系统及巡检机器人提供的检测信号，变电站智能巡视系统制定例行巡视、专项巡视、特殊巡视等巡视计划的对摄像头及巡检机器人进行控制，完成变电站巡视工作。

1.3.1 轨道式巡检机器人

a、典型功耗65W，峰值功耗150W；

b、防护等级：IP55；工作温度-20℃～+60℃；工作湿度0%Rh～95%Rh无凝结

c、交变湿热性能：通过GB/T 2423.4规定的交变湿热性能试验；振动性能：通过GB/T 2423.10规定的正弦振动试验；静电放电：通过GB/T 17626严酷等级4级抗扰度试验；射频电磁场：通过GB/T 17626严酷等级3级抗扰度试验；工频电磁场：通过GB/T 17626严酷等级5级抗扰度试验；

d、最大行走速度：1m/s；最小转弯半径：400mm；行走定位方式：里程计定位，RFID校准；行走定位精度：≤3mm；最大升降行程：1.4m；最大升降速度：0.3m/s；升降定位精度：≤3mm；旋转角度：-180°～+180°；旋转精度：≤0.2°；

e、摄像头分辨率：1920×1080P；焦距：2.8mm～12mm；变焦倍数：4倍光学变焦；水平视场角：115°～33.8°

f、红外成像分辨率：384×288；焦距：4mm；视场角：90.3°×68.7°；测温精度：±2℃或读数的±2%（取大值）；

g、配备温湿度传感器；配备烟雾探测器；

h、电压：DC24V；备用电池：DC24V 5Ah；通信方式：电力载波/以太网；通信带宽：200Mbps；通信方式：4G/5G运营商网络通信；网络类型：支持公网及APN专网；

i、超声波雷达：配备前、后、下三向超声波避障雷达；LED补光灯：配备补光灯，弱光环境下可见光成像补光；配备高灵敏度拾音器；配备扬声器；液晶屏幕：配备7英寸液晶屏幕，指示机器人工作状态；状态指示灯：配备状态指示灯，指示机器人工作状态；

1.3.2 机器人控制箱：与机器人配套，为机器人提供电源，并负责机器人的载波通信，向巡视主机传送信号。

1.3.3 巡视主机：CPU：≥2颗，每颗≥8核，主频≥2.8GHz，内存：≥128 GB，硬盘：≥4T SATA*2，网卡：千兆以太网口≥4个，PCIe扩展槽：4个PCIe x16+3个PCIe x8冗余电源、风扇，机架式，高度2U，配置导轨等套件，显卡性能≥T4。

1.3.4工作站：双核主频3.2/内存8G/硬盘1T/双网卡/串并口/键盘/鼠标/音箱/27寸屏幕等。

#### 2  供货范围

2.1 一般要求

2.1.1 投标方的工作范围

投标方需提供满足技术规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，包括控制系统设计、组态和现场调试。并达到本规范书所要求的性能指标。投标方的工作范围包括(但不限于)下列内容：

a、按照变电站环境要求和使用条件，根据本技术规范书的规定和适用的工业标准以及设计单位提供的有关图纸和资料，负责火灾自动报警及消防控制系统制造、检查、试验、供货、运输、指导安装、调试直至交付使用，验收合格，并确保系统正确可靠和有效地运行。

b、提供构成火灾检测报警及消防控制系统所必须的全部硬件（包括备品备件、专用工具等）及其相关软件。

c、投标方应积极与安装单位等供应厂商配合，完成接口工作。

d、按照合同规定的进度要求，按时发运。

e、提供必须的图纸资料和技术文件，其质量、份数及资料提交进度必须满足工程进度要求，投标方提交的图纸至少包括（但不限于此）：

	系统组态图及设计说明。

	控制原理的接线图。

	系统总配置图、布线图。

	I/O清单。

	探头、中继器、手动报警器等系统中所有设备的端子接线图。

	机柜及箱、盘的盘面、盘内布置图、盘内接线图及端子排出线图。

	手动操作系统的布置图、原理图、接线图，并提供详细的功能说明。

	系统中所有设备的安装要求、外型尺寸、详细样本及说明书。

	设备材料清册、电缆清册。

	设备样本。

f、全面负责系统安装指导。

g、负责系统软件的编程和调试，并达到本规范书的全部功能要求。

2.1.2 本规范书件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

2.1.3 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

2.1.4 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

2.1.5 提供随机备品备件和3年运行所需的备品备件，并在投标书中给出具体清单。

2.1.6 提供所供设备中的进口件清单。

2.2 供货范围

2.2.1 供货范围界限划分

a、全部软硬件设备。

b、实现所供系统与变电站综合自动化系统的通信。

2.2.2 设备范围

投标方需提供满足技术规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，包括控制系统设计、组态和现场调试。投标方按此表格形式提供清单：

| 序号 | 名称 | 型号（仅供参考具体由投标人提供） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 室内固定式网络摄像机 |  | 台 | 11 |
| 2 | 室外固定式网络摄像机 | 主变室 | 台 | 4 |
| 3 | 室外球形网络摄像机 | 200万像素 红外变焦 含5.5m高立杆 | 台 | 4 |
| 4 | 室内球形网络摄像机 | 200万像素 红外变焦 | 台 | 3 |
| 5 | 电源适配器 | 与摄像机配套 | 台 | 22 |
| 6 | 硬盘录像机 |  | 台 | 1 |
| 7 | 监控硬盘 | 6T | 台 | 13 |
| 8 | 显示器 | 17”机架式 | 台 | 1 |
| 9 | 网络交换机 | 24电口4光口 | 台 | 1 |
| 10 | 屏柜 | 2260*800*600mm | 台 | 1 |
| 11 | 电缆及光缆 | 厂家配套提供 | 套 | 1 |
| 二 | 智能巡检机器人系统 |  |  |  |
| 1 | 轨道式智能巡检机器人 |  | 台 | 1 |
| 2 | 轨道及滑触线 | 轨道/通讯/供电，含附件 | 套 | 1 |
| 3 | 机器人控制箱 |  | 台 | 1 |
| 4 | 巡视主机 | 部署在变电站，对摄像机、机器人、实现统一接入、下发控制和处理巡视结果，并与上级系统进行交互的装置。控制机器人和摄像机开展室内外设备联合巡视作业，接收巡视数据、 采集文件，对采集的数据进行智能分析，形成巡视结果和巡视报告，及时发送告警。同时具备实时监控、 与主辅设备监控系统智能联动等功能。 双核主频3.2/内存8G/硬盘1T/双网卡/串并口/键盘/鼠标/音箱/27寸屏幕 | 套 | 1 |
| 5 | 工作站 |  | 台 | 1 |
| 6 | 电缆及光缆 | 厂家配套提供 | 套 | 1 |

注、本表中的的设备配置应和中标单位进行核对后最终确定。投标单位可根据项目具体情况提出更佳方案。

### （八）智能安防、锁控、智能照明、环境监测子系统

#### 1  技术要求

1.1 智能安防子系统

本期为变电站设电子围栏、门禁控制等设备，纳入变电站智能辅助控制系统范围内，当发现有人员非法闯入，现场发出声音报警，系统后台进行报警并自动弹出相关地点的视频画面。

1.1.1 电子围栏控制器：4线制，双防区

1.1.2 门禁控制器

10寸触摸显示屏，流明度500cd/m²，屏幕分辨率1280×800；支持人脸、人证、密码、卡、蓝牙、二维码及其组合识别方式；采用200万广角宽动态双目摄像头，补光灯亮度手动、自动调节，面部识别距离0.3m-2m；适应1.4m～1.9m身高范围；最大支持10000人脸库；人脸验证准确率＞99%，1：N比对时间≤0.5S/人，识别速度快，准确率高；支持60000个用户，60000张卡（二维码、蓝牙、卡），60000个密码，60000个身份证号，50个管理员；支持200000条刷卡记录，5000管理员记录；支持活体验证检测；支持外接1个485读卡器、1个韦根读卡器，1个开门按钮、2个报警输入、2个报警输出，1个门锁信号输出；支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警。

1.2 锁控子系统

本期为变电站设置箱柜门锁、房间门锁、电子钥匙锁控控制器等设备，不同的岗位具有不同的开锁权限，以提升变电站运行管理水平，并纳入变电站智能辅助控制系统范围内。房间门锁不得阻挡疏散逃生通道。

1.2.1 锁控控制器

a、采用参数化设计，设置灵活，安装简单，使用方便。

b、多种授权方式，管理中心授权给电子钥匙开锁，可按锁号、按时间段授权开锁灵活，一把钥匙开多把锁。

c、电子钥匙授权后，可开该权限内的多把锁。

d、开锁和关锁记录信息，电子钥匙根据权限开关锁，都会产生记录数据，上传到管理中心的软件平台上。

e、多终端登陆：可在不同电脑、不同浏览器、不同终端设备登陆。

f、巡检结果查询可以进行多条件任意组合，可按月份或时间段统计结果；

1.2.2 电子钥匙

a、工作状态：语音+三色REB灯光提示

b、通讯方式：TYPE-C

c、存储容量：60000条

d、电池容量：600mAh（开关锁1000次）

e、充电时长：2小时

f、通信接口：标准TYPE-C

g、静电保护：8KV接触静电/15KV非接触静电保护

h、使用环境：温度（-20°到 70°） 湿度（20% 到 97%)

i、防护等级：IP65

1.2.3 无源房间门锁

a、锁体材质：锌合金

b、锁芯材质：304不锈钢

c、锁体结构：左右门通用，事件记录60条，过压过流静电多重保护（-40°到 70°） 湿度（20% 到 97%)

d、防护等级：IP68

1.2.4 无源箱柜门锁

a、锁体材质：锌合金

b、锁芯材质：304不锈钢

c、锁体结构：左右门通用，天地杆锁定行程30mm

d、电子锁芯：过压过流静电多重保护

e、黑名单数：100把钥匙

f、开关记录：60条

g、使用环境：温度（-40°到 70°） 湿度（20% 到 97%)

h、防护等级：IP68

1.3 智能照明子系统

本期为变电站配置智能照明控制器等设备，并纳入变电站智能辅助控制系统范围内，与安防系统、视频监控系统、火灾报警系统等实现联动。

1.3.1 照明控制模块

a、4-16路控制。通过通断电的方式来控制灯光；

b、4-16路常开/常闭继电器输出；

c、4-16路可配置输入，既可以上报输入状态也可以用来控制继电器；

d、工作电源AC220V；

e、继电器接点容量AC220V/10A；

f、工作环境温度 -20~85℃

1.3.2 通信模块：RS485通信。

1.3.3 照明控制面板：86型。

1.4 环境监测子系统

环境监测子系统监控范围应包括户内外环境、暖通等，纳入变电站智能辅助控制系统范围内，主要功能包含：户内外温度、湿度、户外风力等实时环境信息监测、显示及告警，风机运行状态、空调运行状态等信息监控及显示；

1.4.1 动环主机

a、报警输入：16路。

b、报警输出：8路。

c、网络接口：4个RJ-45 10M/100M以太网口。

d、USB接口：1个USB2.0接口，支持鼠标操作。

e、蓄电池：1组接口，供蓄电池接入DC12V 7Ah。

f、模拟量信号接口：8路，（电流型：4~20mA，电压型：0~5V），满量程采样精度0.5%。

g、RS-232接口：2路，可复用为485接口。

h、RS-485接口：8路，同一通道最大可接入20路相同类型探测器。

i、蜂鸣器：内置一路板载蜂鸣器。

j、网络协议：支持PPTP(点对点隧道协议）、L2TP（国际标准隧道协议)、DHCP（自动获取IP）、UPNP（通用即插即用）、NTP（网络校时协议）等网络协议。

k、远程升级：支持WEB远程升级。

l、支持的外设协议：支持Modbus-RTU、Modbus-ASCII、1363、Modbus-TCP等外设协议。

m、OSD信息叠加：支持数据视频叠加，最大叠加行数8行，每行最大支持16个字符，不同数据可以设置显示不同颜色。

n、支持50000条日志记录，包括报警事件、遥测数据、操作日志，时间带日期功能。

o、支持配置参数掉电保护。

p、用户管理：支持64个远程用户。

q、访问配置：支持远程WEB访问、查询及配置外设，支持快速设置、一站式交维。

r、配置VPN网络：支持网络二层通道协议（点对点隧道协议（PPTP）、国际标准隧道协议（L2TP））。

s、功能特性：支持警号输出设置、报警输出设置。

1.4.2 风速风向传感器

a、通信接口：485通讯(modbus)协议。

b、分辨率：0.1m/s。

c、测量范围：0~60m/s。

d、动态响应时间：≤0.5s。

e、精度：±0.3m/s。

1.4.3 户外温湿度传感器

a、采用数字式温度和湿度传感器，将热电阻及湿敏电容封装到一个小芯片中，采用全量程多段标定，并将标定数据存储到芯片中。

b、供电方式：DC10-30V.

c、设备功耗：0.4W.

d、精度：湿度 ±3%RH(60%RH,25℃)；温度 ±0.5℃（25℃）.

e、工作环境：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH。

f、工作温度：-40℃~+120℃ 默认：-40℃~+80℃。

g、工作湿度：0%RH-100%RH。

h、温度显示分辨率：0.1℃。

i、湿度显示分辨率：0.1%RH。

j、总线制，标准modbus-rtu协议。

k、设备按键配有密码保护功能，防止非管理人员篡改参数。

l、自带蜂鸣报警，报警声响：≥80dB，可手动关闭蜂鸣报警。

1.4.4 户内温湿度传感器

a、采用数字式温度和湿度传感器，将热电阻及湿敏电容封装到一个小芯片中，采用全量程多段标定，并将标定数据存储到芯片中。

b、供电方式：DC10-30V。

c、设备功耗：0.4W。

d、精度：湿度 ±3%RH(60%RH,25℃)；温度 ±0.5℃（25℃）。

e、工作环境：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH。

f、工作温度：-40℃~+120℃ 默认：-40℃~+80℃。

g、工作湿度：0%RH-100%RH。

h、温度显示分辨率：0.1℃。

i、湿度显示分辨率：0.1%RH。

j、总线制，标准modbus-rtu协议。

k、设备按键配有密码保护功能，防止非管理人员篡改参数。

l、自带蜂鸣报警，报警声响：≥80dB，可手动关闭蜂鸣报警。

1.4.5 电源模块：输入AC220V，输出DC24V，额定输出功率50W。

1.4.6 风机控制模块：

a、RS485通信

b、每个控制回路：1个继电器输出干接点，5个继电器输入干接点，接点容量为AC220V，5A。

c、供电方式：DC10-30V。

d、设备功耗：0.4W。

1.4.7 空调控制模块：

a、RS485接口。

b、工作温度：-20℃~60℃。

c、工作湿度：10%到95%。

d、红外载波频率：38KHZ。

e、红外发射距离：小于10米。

f、功耗：小于3.5W。

g、手动控制功能；自动控制功能；通过设置温湿度上下限，自动控制空调的关闭、开启以及制热制冷的模式转换。

1.5 智能辅助控制系统平台软件

接入智能安防系统、智能锁控系统、智能照明系统、一次设备在线监测系统、环境监测系统、SF6监测系统、安装在综合应用服务器内，实现系统信息化集成与联动。

1.6智能巡视系统：部署于变电站站端，对高清视频、机器人实现统一接入，控制机器人和高清视频开展室内外设备联合巡视作业，接收巡视数据、采集文件并进行智能分析，形成巡视结果和巡视报告，及时发送告警。同时具备实时监控、与主辅监控系统智能联动等功能。支持GB28181协议级联；支持国家电网B接口协议。

#### 2  供货范围

2.1 一般要求

2.1.1 投标方的工作范围

投标方需提供满足技术规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，包括控制系统设计、组态和现场调试。并达到本规范书所要求的性能指标。投标方的工作范围包括(但不限于)下列内容：

a、按照变电站环境要求和使用条件，根据本技术规范书的规定和适用的工业标准以及设计单位提供的有关图纸和资料，负责电子围栏及门禁系统制造、检查、试验、供货、运输、指导安装、调试直至交付使用，验收合格，并确保系统正确可靠和有效地运行。

b、提供构成各子系统必须的全部硬件（包括备品备件、专用工具等）及其相关软件。

c、投标方应积极与安装单位等供应厂商配合，完成接口工作。

d、按照合同规定的进度要求，按时发运。

e、提供必须的图纸资料和技术文件，其质量、份数及资料提交进度必须满足工程进度要求，投标方提交的图纸至少包括（但不限于此）：

	系统组态图及设计说明。

	控制原理的接线图。

	系统总配置图、布线图。

	I/O清单。

	探头、中继器、手动报警器等系统中所有设备的端子接线图。

	机柜及箱、盘的盘面、盘内布置图、盘内接线图及端子排出线图。

	手动操作系统的布置图、原理图、接线图，并提供详细的功能说明。

	系统中所有设备的安装要求、外型尺寸、详细样本及说明书。

	设备材料清册、电缆清册。

	设备样本。

f、全面负责系统安装指导。

g、根据买方运维管理习惯，负责系统软件的编程和调试，并达到本规范书的全部功能要求。

2.1.2 本规范书件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

2.1.3 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

2.1.4 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

2.1.5 提供随机备品备件和3年运行所需的备品备件，并在投标书中给出具体清单。

2.1.6 提供所供设备中的进口件清单。

2.2 供货范围

2.2.1 供货范围界限划分

a、全部软硬件设备。

b、实现各子系统与变电站综合自动化系统的通信。

2.2.2 设备范围

投标方按此表格形式提供清单（投标方根据变电站平面布置图进行报价，最终智能照明系统模块、风机控制模块、空调控制模块数量需以施工图为准）：

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能安防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子围栏控制器 | 4线制，双防区 户外型 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 电子围栏 | 含一对红外对射 | m | 400 |  |  | 含安装附件 |
| 3 | 门禁控制器 | 户外型 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 门禁对讲机 | 门禁控制器配套 | 个 | 1 |  |  |  |
| 二 | 智能锁控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锁控控制器 |  | 台 | 1 |  |  | 含软件 |
| 2 | 电子钥匙 |  | 台 | 16 |  |  |  |
| 3 | 房间门锁 | 无源锁具，左右门通用 | 套 | 24 |  |  | 疏散方向可直接开门 |
| 4 | 箱柜门锁 | 无源锁具 | 套 | 50 |  |  |  |
| 三 | 智能照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开关驱动器 |  | 台 | 按需 |  |  | 总线供电 |
| 2 | 智能照明控制器 |  | 台 | 按需 |  |  | 提供总线电源 |
| 3 | 总线中继器 |  | 台 | 按需 |  |  |  |
| 4 | 照明控制面板 |  | 块 | 按需 |  |  | 总线供电 |
| 四 | 环境监测子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动环主机 |  | 台 | 1 |  |  | 机柜内安装 |
| 2 | 电源模块 |  | 台 | 按需 |  |  | 机柜内安装 |
| 3 | 风速风向传感器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 户外温湿度传感器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 户内温湿度传感器 |  | 台 | 16 |  |  |  |
| 6 | 风机控制模块 | 2DI 2DO | 台 | 19 |  |  | 起动/停止DO分别设置 |
| 7 | 空调控制模块 |  | 台 | 14 |  |  |  |
| 五 | 智能辅助控制系统平台软件 |  | 套 | 1 |  |  | 安装在综合应用服务器 |
| 六 | 电缆及光缆 | 厂家配套提供 | 套 | 1 |  |  |  |

注、本表中的的设备配置应和中标单位进行核对后最终确定。投标单位可根据项目具体情况提出更佳方案。

### （九）三维展示智能化系统

#### 1  技术要求

1.1 展示要求

考虑目前变电站智能化系统发展的趋势，在110kV变电站全站范围内设一套变电站三维展示智能化平台，接入变电站智能巡视系统。

变电站三维展示智能化平台充分应用云计算、大数据、人工智能、工业互联网等关键技术，将变电站本体和设备的BIM模型（建筑信息模型）与三维可视化技术融合，集成变电站设备参数、运行状态等信息，打造与实体完全一致的数字化模型，更好地实现变电站全寿命周期的管控。

变电站三维展示及智能化平台综合了所有110kV配电设备、主变压器、10kV配电设备、交直流一体化电源的电量参数，并且能够对视频监控系统、智能巡检机器人、火灾自动报警系统、安防系统、锁控系统、智能照明系统、一次设备在线监测系统、环境在线监测系统、SF6监测系统进行监控，通过应用云计算、大数据、人工智能、工业互联网、AI视频等关键技术实现以下功能：

1.1.1大数据展示

大数据管理模块在一个界面中可以浏览到“设备管理系统、能源管理系统、”的数据分析、设备列表总览，系统异常报警等，并提供丰富的数据可视化功能，通过饼图、柱状图、曲线图、堆积图等将数据以直观的方式呈现给用户，方便用户对各个系统做出决策，提高运维效率。

1.1.2空间管理

数字孪生空间管理模块将变电站每一楼层的所有设备进行数据列表统计，同时对各个设备进行信息绑定，实现空间及设备资源预测、调度、管理、优化全过程的信息化、数字化、智能化。通过数字孪生系统与空间、设备资源的连接，切实提高运营人员的工作效率。

1.1.3设备管理

根据界面可选择查看变电站类型、设备运行状态，系统报警、历史数据监测等。

可进行场景漫游，场景中每台设备均可点击查看该设备实时运行状态，系统报警、历史数据监测等，同时也可连接场景内的监控设备进行查看。

实现对变电站的控制和管理，满足变电站“无人值守”的需求，为变电站安全、稳定、经济运行提供了坚实的保障。

1.1.4 智能运维

通过调取机器人视频监控摄像头或附近的监控视频，查看巡更的真实情况，便于管理人员更直观、高效的管理整个巡更过程。

采用AI视频技术，当站内发生事故或者运行异常时，监控后台自动弹出发生事故或者运行异常地点的实施视频画面，以便进行重点监控。

利用数字孪生系统能够反映变电站设备运行实时状态,方便一线员工集中控制设备状态关键信息,实现远程操作维护，有效提升变电站设备及环境全景实时感知能力，能为变电站的运行管理、作业管理、安全管理、施工管理带来全新的业务决策模式变革。

对数字孪生系统内各类设备进行综合监控管理，及时发现设备在运行过程中的缺陷问题，判断出目前设备状态快速定位缺陷，做到主动发现，精准处理，从而提高故障应急处理效率，有效地缩短抢修时长。

1.2 性能要求

1.2.1 具备可视化场景的全栈生产工具，包括模型库系统、3D城市可视化工具、零代码配置工具、数字孪生中台、图形渲染引擎、园区场景搭建工具、逻辑架构管理工具，提供以上所有工具软著等证明文件。

1.2.2 需提供一个数据集成平台，拥有强大的数据集成能力，以汇聚各类运维数据，对于产品度高、对外接口成熟的常见主流专业监控工具，应该提供开箱即用，通过修改一些参数即可实现集成的的接入方式。

1.2.3 平台应提供丰富的数据集成接口，能够支持SYSLOG、RestAPI、JDBC、SNMP、Socket、MQ、HTTP等各类通用协议接口，与各监控系统进行有效的数据采集和同步。

1.2.4 平台的可定制化修改的接口，应该具备在线编辑修改的能力。应支持基于JavaScript 语言对接入的数据编辑处理，集成处理即时生效，无需编译部署。

1.2.5 平台应该具备在线管理所有已集成的接口的能力，支持在线对接口进行启用和停止、支持查看接口的运行状态及运行日志等操作。

1.2.6 支持多种引擎如UE4、Unity、WEBGL无缝一键切换和融合调度，适用多种复杂场景和兼容。

1.2.7 渲染引擎支持配套开发工具和丰富API开发接口，以灵活有效应对机场未来不断变化的数字孪生功能需求。

1.2.8 平台须基于WebGL技术标准进行开发，采用B/S架构，支持谷歌、火狐、360等主流浏览器访问。

1.2.9 平台须支持主流的场景渲染技术，支持动态加载技术呈现不同尺度，不同层级，不同颗粒的大范围场景分层分级加载渲染。

1.2.10 平台采用虚拟现实技术的全三维展示方式（非Flash方式），支持无缝下钻，从地球、国家、省、市、区、街道、园区、楼宇、楼层、房间到设备的逐级递进，支持按照行政区划对数据进行选择及下钻，提供标准地图渲染效果，实现全三维浏览和全鼠标操作。

1.2.11 平台须具备三维模型精密细节显示，高度还原模型的外形、材质、纹理细节，支持高度逼真细节效果渲染，并可以按照实际需求增加和更新模型，须具备火焰、降雨、降雪、喷水等粒子效果能力，昼夜变化、场景动态光影效果，支持静态模型、动画模型、粒子模型。

1.2.12 平台须具备具有自主知识产权的场景模型搭建工具，并支持离线和在线均可搭建场景。具备简单便捷的3D场景编辑与管理能力，支持所见即所得的交互方式进行配置。

1.2.13 平台须具备自带模型库，至少有2000种模型，应能充分覆城市、园区、楼宇、设备应用所需，包括多种通用模型、装备专业模型，覆盖数十个行业类型；支持对模型进行自定义贴图，预置模型自带动画。

1.2.14 平台须具备采集工具，支持在三维场景中，通过拖拽方式进行物联网设备模型的摆放、增删；支持配置模型高度、缩放比例、俯仰角度、二维旋转等三维参数；支持对新增模型调整位置及角度，并添加属性信息；支持三维场景在三维地图上映射配置；支持三维场景物体对象映射配置；支持进行设备数据源的对接绑定；支持配置完成的模型及数据在系统前端设备同步更新展示。

1.2.15 后台管理须自带模型库，包含项目中需要管理的单体化模型，支持新增模型资源上传和管理。

1.3 三维可视化服务器及工作站

a、CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz。

b、内存：32G×2DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存。

c、硬盘：2块1.2T10K2.5寸SAS硬盘。

d、阵列卡：可选SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10;可选RAID卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护。

e、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽。

f、网口：2个千兆电口。

g、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口。

h、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。

i、27寸屏幕

1.4 大屏：4×3拼接屏，单块尺寸65’’，单块分辨率4K（3840*2160）。

1.5 数字化交付

1.5.1本工程为数字化交付工程，投标方需提供全部设备（主体设备、附属设备等）的三维模型（应为.rfa、.3ds、.fbx、.dgn、.sat、.stp、.igs等常用格式），模型精度不低于LOD3.0，保证外形正确，并提供设备属性参数。

1.5.2投标方须提供与三维模型完全一致的设备资料（包括但不限于图纸、说明书、维护和操作手册、备品备件清单等随机资料电子版），宜采用PDF、DWG、DOC等常用图文档格式）；

1.5.3合同签订15日内，投标方须提交符合要求的三维模型。

#### 2  供货范围

| 序号 | 名称 | 型号（仅供参考具体由投标人提供） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 三维展示及智能化软件 | 软件安装在三维可视化服务器及工作站 |  |  |
| 1 | 基础软件 | 系统程序及其设置 | 套 | 1 |
| 2 | 数据对接软件 | 含轨道机器人、视频+红外、安防、环境温度、锁控、智能照明、SF6监测、一次设备在线监测系统、火灾自动报警系统的数据对接 | 套 | 1 |
| 3 | 应用软件功能 | 含数据的二次处理、设备管理、工单与运维功能 | 套 | 1 |
| 4 | 3D建模 | 含变电站整体建模、单体建筑、各电气设备的建模 | 套 | 1 |
| 5 | 互动操作功能 | 含第一人称浏览、物体交互与数据展示、告警通知和定位、视频画面接入与控制、轨道机器人及电子围栏控制与展示、设备管理与运维信息互动等 | 套 | 1 |
| 6 | 大屏展示功能 |  | 套 | 1 |
| 二 | 三维展示及智能化硬件 |  |  |  |
| 7 | 三维可视化服务器及工作站 |  | 台 | 1 |
| 8 | 大屏 |  | 台 | 1 |

注、本表中的的设备配置应和中标单位进行核对后最终确定。投标单位可根据项目具体情况提出更佳方案。

### （十）系统通信设备

#### 1  技术要求

本工程系统通信设备应能够接入国网新疆及哈密供电公司通信系统，顺利通过供电公司验收。

1.1供电电源

48V电源由站内一体化电源提供，DC/DC装置配置为两套4×30A。

SDH光通信设备应具备两路（主备用）电源接入的能力。

投标方应说明所提供的各种设备对电源的要求，给出各站各种设备的单板功耗和单站设备总功耗。

投标方应说明机架对各模块的供电方式是集中供电还是分散供电。

1.2设备机械结构

光通信设备的机架符合国家相关电力通信、光电转换等屏柜设计和加工制造标准，具体规格要求由业主与中标方协商。投标方应给出各站机架及模块布置图。

所有的部件均应安装在机架内，机架的顶部和底部均有供固定用的构件，投标方应提供所投标设备的机械结构图（缆线连接图、测试端子及指示信号仪表的布置）。

各种插板、模块应是嵌入式的，不装设备的架层应提供装饰性盖板，各插板应能带电插拔并不影响其他已建立的业务。

1.3设备保护及人身安全

每一个供电单元必须由一个切断电路部件给予足够的保护，当发生故障时，断路器给出一个可见的指示，设备对瞬时过电压应有保护措施，投标方应说明所供设备的保护措施。

设备本身应有接地端子，投标方应说明所供设备的接地要求。

投标方应说明设备保护及人身安全的措施。

1.4设备的表面处理

设备应有良好的表面处理以长期抗腐蚀、防生锈。表面处理层应牢固，易锈、易氧化的部件应进行特殊表面处理。

投标方应供给相当数量的原先使用过的漆，以便安装完毕时现场补漆之用。

1.5设备的使用寿命和MTBF

投标方应明确所供设备及单元的MTBF值及计算方法。

设备的使用寿命应不少于15年。

1.6设备的维护管理

投标方所提供设备应满足“无人值守”的要求，投标方应说明设备告警输入、输出接口的数量和接线方法。

#### 2  供货范围

| 序号 | 设备材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系统通信设备 |  |  |  |  |
| 1 | SDH光传输设备 | 2.5G平台，与对侧站地网设备同品牌 | 套 | 1 | 并预留1台SDH的位置 |
| 1.1 | 基本单元子架 | 包括:电源单元、告警端子及连接头 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 交换卡 | 具有高阶、低阶交叉能力，冗余配置 | 套 | 2 |  |
| 1.3 | 控制卡 | 冗余配置 | 套 | 2 |  |
| 1.4 | 时钟单元 | 具有外时钟输入输出接口，冗余配置 | 套 | 2 |  |
| 1.5 | 电源板 | 冗余配置 | 套 | 2 |  |
| 1.6 | 勤务卡 | EOW，带手机 | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 母板及光接口 | 622Mbit/s 单板四光口光接口板板 | 套 | 2 |  |
| 1.8 | 2M支路盘 | 63路2M及接线区 | 套 | 1 |  |
| 1.9 | 2M支路保护盘 | 63路2M | 套 | 2 |  |
| 1.10 | 数据接口盘 | FE/8端口 | 套 | 1 |  |
| 1.11 | 设备主机架 | 2260x600x600mm，机柜具体规格要求，待签技术协议时确定 | 套 | 1 |  |
| 2 | 数字录音系统 | 16路，连接至维护终端 | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 16通道语音卡 |  | 块 | 1 |  |
| 2.2 | 有源音箱 |  | 对 | 1 |  |
| 2.3 | 数字录音系统软件 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 辅助配套设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 安装材料 | 含75欧姆同轴电缆等 投标方提供标配清单其中电源线要求ZR-VV-2x16，单根长度不小于20米，接地线要求ZR-BV-7/2.52，长度不小于10米。2M同轴电缆采用白色单根多芯；电源线为红蓝两色多股阻燃，带接线鼻子。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 专用工具 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 尾纤 | 由投标方根据需要配置并每类备用4条 | 根 | 8 |  |
| 6 | 光固定衰耗器 | 5dB、10dB各10个 | 套 | 1 |  |
| 7 | 设备手册 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 24芯导引光缆 | 非金属防火阻燃光缆 | 米 | 1000 |  |
| 9 | 其他未列入的部件 | 数量满足工程需求 | 项 | 1 |  |
| 二 | 通信综合监测设备 |  |  |  |  |
| 1 | 站内数据处理终端 | 工控机，根据当时计算机技术进行配置 | 台 | 1 |  |
| 2 | 交流电压传感器 |  | 个 | 3 |  |
| 3 | 直流电压传感器 |  | 个 | 3 |  |
| 4 | 机房采集单元 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 综合采集单元 | 采集量个数 | 块 | 1 |  |
| 6 | 规约转换器或规约转换卡 | 1、内置规约转换种类 2、同时处理协议转换数量 3、处理数据能力 | 套 | 2 |  |
| 7 | 串口服务器 | 1、通道接口数及接口种类 2、接入采集单元数量 3、处理实时数据能力 | 块 | 1 |  |
| 8 | 集线器 | 接口数量 | 个 | 1 |  |
| 9 | 网桥 | 传输电路/2M | 个 | 0 |  |
| 10 | 机柜 | 2260x600x600mm，机柜具体规格要求，待签技术协议时确定 | 面 | 1 |  |
| 11 | 安装材料 | 其中电源线要求ZCN-VV-2x16，单根长度不小于20米；接地线要求ZR-BV-7/2.52，长度不小于10米；以及其它材料。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 维护终端 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 综合配线柜 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 其它 | 厂家根据系统配置 |  |  |  |
| 三 | 综合语音接入设备（IAD） |  | 套 | 1 |  |

注：1、以上配置仅供参考，投标方提供设备的具体方案及品牌要求以新疆及哈密电网审查意见为准。投标方需与当地电力公司沟通，按照当地电网要求进行配置，投标方应承诺所供设备满足新疆及哈密电网的需求，且在电网公司审查变动范围内的变化不引起商务变动。2、投标方负责与电网调度端可靠通信，并完成与站内其他设备厂家的通讯、调试工作。3、投标方负责范围：本套设备的供货、指导安装、调试、配合业主接入国网公司的相关手续办理等工作；安全防护及等保测评方案的制定及取得相关证书；OMS系统数据录入；电力公司验收，后台数据的免费接入等。验收提出相关意见后，进行整改消缺直至配合通过验收。4、投标方提供相关图纸资料，以便设计院出图。

### （十一）调度数据网设备

#### 1  技术要求

本工程调度数据网设备应能够接入国网新疆及哈密供电公司调度数据网，顺利通过供电公司验收。

1.1 一般要求

a.该装置的结构应完整、整洁、无明显机械损伤，金属件应无锈蚀现象。

b.该装置面板上的印字清晰无误、无残缺。

c.该装置接口位置与前面板配合应适当。

d.该装置开关应定位准确，按键操作状态明显。

e.该装置的所有零件、部件及紧固件应安装正确、牢固可靠、操作灵活。

1.2 基本功能要求

a.该装置应具有状态指示，开机自检功能。

b.该装置应具有故障告警功能。

c.该装置应能进行密文通信。

d该装置应支持10/100M自适应以太网口。

e.该装置应可以通过异步串行口对装置进行管理，异步串行口速率为115200bps。

f.该装置应可以接受装置管理系统的远程监控和管理。

g. 该装置应支持软件升级。

h. 网络适应性：装置可适应VLAN TRUNK网络环境。

i. 为便于故障应急处理，该装置应支持硬旁路明通模式，不允许软件方式。

j. 该装置支持与其它厂家同类装置的互联互通。

k.通过装置的管理中心准确可靠实现远程的访问和管理；支持装置重启、隧道初始化和策略添加等。

l.该装置使用认证卡进行身份验证，通过异步串行口对装置进行管理。

1.3 性能要求

a.增强型装置密文数据包吞吐量：大于60Mbps；

b.普通型装置密文数据包吞吐量：大于32Mbps。

1.4 扩展功能要求

a.网络环境适应性：装置支持路由模式与透明模式。现有的网络拓扑结构无须变动，即可实现各种实时信息的加密传输。保证不同网段应用的无缝透明接入，支持多种网络接入环境包括标准的802.1Q 多VLAN环境、地址借用的网络环境等。

b.安全加固：操作系统内核应用最新的安全补丁；自定义协议栈，网络数据的处理完全可控。只有符合本机安全策略的数据才能到达装置网络层以上协议；加密网关支持对电力应用进行应用层选择性加密保护，所有应用都采用定制的安全协议，可有效防御攻击。

c.可靠性与自愈能力：有专门的系统监控模块，负责对密码模块、远程管理模块和密钥同步模块等进行监控，一旦发现软、硬件异常情况，监控进程将予以审计记录，同时尝试进行修复。系统(增强型)支持双机冗余备份，保证核心节点系统通信的高可靠性。支持双电源冗余工作，保证系统的高可靠性。

d.为了便于网络运行的可靠性，加密装置一旦发现隧道对端装置断开或者明通则支持明通自适应功能，自动将加密处理的报文转为明通处理。

e.支持手工批量配置明通或密通策略。

f.装置如果安装在交换机和通信网关机之间，可支持通信网关机双上联情况下的一台装置多网口的接入（装置双网口）。

本工程调度数据网设备应能够接入国网新疆及哈密供电公司调度数据网，顺利通过供电公司验收。

#### 2  供货范围

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度数据网设备屏 | 每套含： | 套 | 2 | 采用安全可靠、自主可控的操作系统 |
| 1.1 | 路由器 | 满足电网公司网络安全需求 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 交换机 | 三层交换机，满足电网公司网络安全需求 | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 电力专用纵向加密装置 | 满足电网公司网络安全需求 | 台 | 2 |  |
| 1.4 | 辅助材料 | 同轴电缆及BNC头1套；交流电源防雷1套；光缆（含熔接）8芯单模铠装屏蔽(按需)米；光电转换器光/2M2台等； | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 屏柜及附件 | 2260*800*600mm | 面 | 1 |  |
| 2 | 二次安全防护屏 |  | 套 | 1 | 采用安全可靠、自主可控的操作系统，设备与配置满足新疆电网要求 |
| 2.1 | 防入侵检测系统 | 配置满足新疆电网公司要求 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | II型网络安全监测装置（含探针功能） | 配置满足新疆电网公司要求 | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 防恶意代码软件、安全审计 | 配置满足新疆电网公司要求 | 套 | 1 | 接入地调系统，自动更新 |
| 2.4 | 正反向隔离装置 | 配置满足新疆电网公司要求 | 套 | 1 |  |
| 2.5 | 防火墙 | 配置满足新疆电网公司要求 | 套 | 1 |  |
| 2.6 | 全站主机加固 |  | 项 | 1 |  |
| 2.6 | 其他 | 含相关系统软件\电缆等 | 套 | 1 |  |
| 2.7 | 屏柜及附件 | 2260*800*600mm | 面 | 1 |  |
| 3 | II型网络安全监测工作站 | 配置满足电网公司要求 | 台 | 1 | 采用安全可靠、自主可控的操作系统 |
| 4 | 调度综合管理网设备 | 含工作站，接入路由器，防火墙，交换机等 | 套 | 1 | 设备满足新疆电网要求 |
| 5 | 等保测评 | 含编制方案 | 项 | 1 |  |
| 6 | 网络安全评估 | 含编制方案 | 项 | 1 |  |
| 7 | OMS主机及调度电话 |  | 套 | 1 |  |

注：1、以上配置仅供参考，投标方提供设备的具体方案及品牌要求以新疆及哈密电网审查意见为准。投标方需与当地电力公司沟通，按照当地电网要求进行配置，请投标方承诺所供设备满足新疆及哈密电网的需求，且在电网公司审查变动范围内的变化不引起商务变动。2、投标方负责与电网调度端可靠通信，并完成与站内其他设备厂家的通讯、调试工作。3、投标方负责范围：本套设备的供货、指导安装、调试、配合业主接入国网公司的相关手续办理等工作；安全防护方案的制定及取得相关证书；OMS系统数据录入；电力公司验收，后台数据的免费接入等。验收提出相关意见后，进行整改消缺直至配合通过验收。4、投标方提供相关图纸资料，以便设计院出图。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：

年 	月 	日

目录

一、投标函

二、分项报价表

三、联合体协议（如适用）

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、资格证明文件

七、投标人其他证明文件

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务、售后服务和质保期服务计划（相关服务计划）

十一、投标人认为需要加以说明的其他内容

十二、其他格式（如适用）

一、投标函

致： 	  （招标人名称）

1.我方已仔细研究了                  （项目名称）招标文件的全部内容，遵守招标文件的规定同时作出如下承诺（详见下表），并按合同约定履行义务。

| 项目（标段）名称及项目编号 | （项目编号： CCTC10243516 ） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： （单位：万元） 大写： 其中增值税税率： 13% |
| 投标保证金 |  |
| 交货期 | 响应招标文件要求 |
| 备注 |  |

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）分项报价表；

（3）联合体协议书（如适用）；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）资格证明文件；

（7）投标人其他证明文件；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务、售后服务和质保期服务计划；

（11）投标人认为需要加以说明的其他内容；

（12）其他格式（如适用）。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7.我方承诺响应《供应商廉洁承诺书》的内容，并按照招标文件要求缴纳中标服务费。

8. 	                                          （其他补充说明）。

投 标 人：

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

供应商廉洁承诺书（投标文件中须保留）

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入供应商黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入供应商黑名单。

中标服务费承诺书（投标文件中须保留）

致：中煤招标有限责任公司：

我公司承诺，保证在贵公司发出通知书的同时按招标文件有关规定，以贵公司认可的方式向贵公司支付中标服务费。投标人应充分考虑各种潜在风险因素，服务费一经收取，不予退还。

特此承诺。

二、分项报价表

1.分项报价表说明

1.1 投标报价应包括原材料、生产加工、检验、包装、装卸、运输、保险、技术服务（指导安装、调试）、技术培训、管理、利润、税金及有关伴随服务费等全部费用。报价为买方现场交货价格 。

1.2投标报价为固定不变价格，如遇国家税务部门调整增值税税率，不含税价不变，按调整后的税率计算含税价；

1.3投标人应根据技术规范确定的供货范围逐项、逐条按顺序填写，不得遗漏。

2.投标报价汇总表

A 投标价格总表

表A

| 序号 | 分项 | 价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备价格（包括相应的设计服务及技术资料） |  |  |
| 2 | 必备的随机备品备件（包括消耗品）及专用工具 |  |  |
| 3 | 技术指导（含培训）服务费 |  |  |
| ··· | ··· |  |  |
|  | 总投标价（含税） |  | 其中：不含税价为 元，增值税税金为 元，增值税税率为13%。） |

注1：第1、2项为招标人指定地点交货价格(其中包括运杂费用，运输、保险等费用无需单独列出)。在保证交货期的前提下，无论采用何种运输方式保持总价不变；

注2：在第3项的备注一栏中应写入总的人日数；

注3：上述第1、2、3项的分项报价分别见表B、C、D。且第1项(设备价格)、第2项(必备的备品备件及专用工具价格)、第3项(技术指导服务费)与分项报价表B、C、D中的总价一致；

注4：报价有效期与投标有效期一致；

注5：投标总价满足招标文件中设备性能的要求及澄清后的技术条件、商务条件和供货范围并保持总价不变。所供应的设备和材料能够保证整套系统的功能完整性，如有遗漏(除明确由招标人供应的设备及材料)将免费供应并保持总价不变。

B 设备的分项报价

表 B

| 序号 | 名称 | 规格 型号、参数 |  | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 小计 (含税) | 生产 厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合自动化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备分项价格合计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 交直流一体化电源系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备分项价格合计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备分项价格合计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | SF6监测子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备分项价格合计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备分项价格合计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 智能安防、锁控、智能照明、环境监测子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备分项价格合计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 三维展示智能化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备分项价格合计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 系统通信设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备分项价格合计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 调度数据网设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备分项价格合计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备分项价格总计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：投标人应根据确定的供货范围逐项、逐条按顺序填写，不得遗漏。报价条件为招标人指定地点交货价格。

注2：凡是技术规范中要求某项设备需推荐多个厂商时，投标厂家可报出多个价格，并以最高价计入投标总价，其他报价作为参考，最终由招标人在多个推荐厂商中选定其中一家；

注3：凡是技术规范中规定要求进口的设备，都应报含税进口价，并计入投标总价中。

C 随机备品备件(包括消耗品)、专用工具和仪器仪表的分项报价

表 C

单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 材质 | 单位 |  | 数量 | 单价 (含税) | 价格 小计 (含税) | 生产 厂家 | 用处/用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合自动化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 备品备件(包括消耗品) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必备的备品备件价格小计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用工具和仪器仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必备的专用工具和仪器仪表价格小计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表价格合计 |  |  |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 交直流一体化电源系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 备品备件(包括消耗品) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必备的备品备件价格小计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用工具和仪器仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必备的专用工具和仪器仪表价格小计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表价格合计 |  |  |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |
| …… | ···（投标人根据供货范围逐条、逐项按顺序填写，不得遗漏，可扩展表格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 备品备件(包括消耗品) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必备的备品备件价格小计 |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用工具和仪器仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表价格合计 |  |  |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表总价 |  |  |  |  | 人民币小写：***；人民币大写：*** |  |  |  |  |  |  |

注1：上述1、2项均应填写详细的分项报价。报价条件为招标人指定地点交货价格；

注2：上述所提供的随机备品备件(包括消耗品)及专用工具能够满足质保期内的所有工作需求，若有不足将免费提供，消耗品在质保期内免费更换；随机备品备件分为两部分，分别是招标人要求必须供应的随机备品备件，及在此基础上由投标人补充的随机备品备件。随机备品备件需随主设备（材料）一起到货。

注3：上述所提供的随机备品备件(包括消耗品)及专用工具如果在质保期内有所消耗，投标人将在质保期结束前全部补齐。

D 技术服务的分项报价

表 D

单位：元人民币

| 序号 | 服务内容 | 服务人日数 | 服务费单价 (元/人日) | 价格小计(含税) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术服务总价 |  | 元人民币 |  |  |  |

E 售后备品备件及服务(如果有)的分项报价

表 E

单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 价格小计 (含税) | 产地 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计(单套设备) |  | 元人民币 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 元人民币 |  |  |  |  |  |  |  |

注1：投标人应填写详细的分项报价。报价条件为招标人指定地点交货价格，但该部分费用不计入投标总价中，供评标参考；

注2：投标人应结合自身设备的特点，向招标人推荐质保期内所需的备品备件。投标人应开列推荐备品备件清单，清单中应详细列明备品备件的名称、单价、数量、目录号、件号、参考图纸号等，以供招标人在合同谈判期间选择。

F 进口设备清单(如果有)的分项价格

表 F

单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 价格 小计 (含税) | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元人民币 |  |  |  |  |  |  |  |

G 分包商及外购件清单

表 G

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

H 相关大部件运保费分项价格

表 H

(此报价已包含在设备总价中，仅供招标人参考)

3.其他与价格有关的资料、文件（如适用）

三、联合体协议书（如适用）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）货物采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                             。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：				（盖单位章）

联合体成员名称：	            （盖单位章）

联合体成员名称：	            （盖单位章）

……

年  月  日

四、投标保证金

请按照第二章投标人须知前附表3.4.1的要求缴纳保证金并提供缴纳凭证的扫描件。

五、商务和技术偏差表

1.关键商务和技术指标响应偏差表（“*”号技术条款需要逐条响应列出）

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件响应情况 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

2.商务条款响应偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件响应情况 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

3.技术条款响应偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件响应情况 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

六、资格证明文件

注：请投标人认真阅读招标文件第三章评标办法前附表2.1.1形式评审标准和2.1.2资格评审标准中的要求，一一对应并提供相应证明材料，任意一项的不响应将导致投标被否决。如有格式要求的，请按照格式提供，如未提供格式的，请投标人自拟，包含但不限于格式中的内容。

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 公司账户开户银行 |  |  |  |  |
| 公司账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标货物制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标货物制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

（二）投标人资格要求相关证明材料

1.第三章评标办法前附表2.1.2资格评审标准中资格要求1：提供营业执照（事业单位法人证书）

1.1 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

1.2 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供事业单位法人证书）

2.第三章评标办法前附表2.1.2资格评审标准中资格要求2，前附表2.1.2资格评审标准中资格要求3，前附表2.1.2资格评审标准中资格要求4，……（如：井下使用产品需提供煤安证书、防爆合格证书，以及其它国家有强制要求的资质证明文件等。投标人应详细阅读招标文件中的资质要求部分和技术要求部分，按要求在投标文件中提供相应的资质证明文件）

- 制造商授权书或格式自拟（应为制造商授出具的授权书，须有双方盖章）（不适用）

制造商授权书

致： 	（招标人）

我单位 	                    （制造商名称）是按               	（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                    	（制造商地址），兹授权按                     	（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 	             （投标人的单位地址）的                   （投标人名称）以我单位制造的           	（货物名称）进行                 	（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限：                   	。

投标人名称：                	（盖单位章）  	制造商名称：            	（盖单位章）

签字人职务： 	签字人职务：

签字人姓名： 	签字人姓名：

签字人签名： 	签字人签名：

4.其他资格证明文件

招标文件第二章投标人须知1.4和第三章评标办法前附表2.1.2资格审查标准中要求的其他内容。

七、投标人其他证明文件

（一）公司简介

（二）投标人财务状况

1.近年财务状况表

2.投标供应商近三年会计师事务所出具完整的审计报告

（三）业绩

1.近年完成的类似项目情况表

2019年1月1日至今完成的类似项目情况表

| 序号 | 用户 名称 | 项目 名称 | 项目内容 （包括同类项目，产品名称、型号等） | 合同有效金额（万元） | 签订日期 | 用户联系人及电话 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2.正在供货和新承接的项目情况表

正在供货和新承接的项目情况表

| 货物名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

（四）制造商资格声明

1． 名称及概况：

(1)制造商名称：

(2)总部地址：

电传／传真／电话号码：

(3)成立和／或注册日期：

(4)近期资产负债表（到       年      月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净    值：

(5)主要负责人姓名(可选填)：

2． (1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址       生产的项目       年生产能力       职工人数

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址                  主要零部件名称

3． 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起

始日期等)：

4． 近3年投标货物主要销售客户的名称地址：

（名称和地址）                         （销售项目）

5． 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                              供应商

6． 制造商所属的集团公司（如有的话）：

7．其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

（五）认证证书或专利等证书材料

1.质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证证书

2.投标供应商专利技术证书，包括发明专利、实用新型专利

（六）企业信誉或获奖情况

（七）其他资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述

注:请投标人务必对照技术评分标准，对投标产品技术性能指标、结构、材质、配置等的响应情况逐项做出详细的阐述，并提供必要的证明材料(提供能证明投标产品合格性和性能的有关技术指标、规格、图纸、说明文件，如产品样本，技术说明书、检测试验报告等)，逐条说明所提供的产品和服务己对招标文件的技术参数、性能指标与要求做出了实质性的响应。

九、技术支持资料

十、技术服务、售后服务和质保期服务计划

十一、投标供应商认为需要加以说明的其他内容

十二、其他格式（如适用）

1. 异议函

异  议  函

一、异议供应商基本情况

异议供应商：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

二、异议项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、异议事项具体内容

异议事项1：

事实依据：

法律依据：

证明材料（涉及招标评标过程具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人的投标文件具体内容，应说明内容真实性和来源合法性）

……

四、与异议事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 投诉书

投  诉  书

一、投诉人基本情况

投诉人名称（盖章）：

地     址：                             邮编：

法定代表人（签字）：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

二、投诉项目基本情况

项目名称：

项目编号：                 包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、投诉事项具体内容

投诉事项：

事实依据：

法律依据：

证明材料（涉及招标评标过程具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人的投标文件具体内容，应说明内容真实性和来源合法性）

四、投诉请求

签字(签章)：                   公章：

日期：

注：投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或盖章，并加盖公章。

附件：	1.异议函扫描件；2.异议答复书扫描件；3.授权委托书（如适用）。